江西省交通投资集团有限责任公司

大广高速修水服务区提质升级改造项目

安全评估报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2024年12月17日

江西省交通投资集团有限责任公司

大广高速修水服务区提质升级改造项目

安全评估报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：周红波

项目负责人：谢寒梅

报告完成时间：2024年12月17日

江西省交通投资集团有限责任公司

大广高速修水服务区提质升级改造项目

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年12月17日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识别卡编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 项目组成员 | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
|  | 黄香港 | S011035000110191000617 | 024436 |  |
|  | 王 波 | S011035000110202001263 | 040122 |  |
|  | 王 冠 | S011035000110202001523 | 027086 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
| 报告编制人 | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 |  |

参  与  人  员

| 姓 名 | 专 业 | 签 字 |
| --- | --- | --- |
| 秦赋江 | 冶金工程 |  |

前      言

江西省交通投资集团有限责任公司成立于1997年10月20日，企业地址为江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号，法人代表人为谢兼法。经营范围：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设等。

修水服务区位于G45大广高速武吉段K2617+215公桩，初始营运时间为2009年9月，占地80亩，建筑面积9316.1平方，拥有大小车位182个，男女（大小）厕位240个。日均进服务区车流量达4000辆，属于B类服务区。节假日期间停车场区一直处于满负荷状态。

根据《江西省高速公路服务区提质升级三年行动方案》（2021-2023年）的要求，全面提升我省高速公路服务区功能设施、服务质量和管理水平，以满足人民群众日益增长的美好出行需要。江西省交通投资集团有限责任公司自2021年初开始，开展全省高速公路服务区提质升级三年行动，践行为加快推进交通强省、旅游强省建设的目标。

大广高速修水服务区（以下称“修水服务区”）作为江西省交通投资集团有限责任公司下属服务区，是展示江西形象的重要窗口。修水服务区面临当前建设规模、设备设施类型及数量难以满足高峰时段车流量的服务需求等问题，为了保证服务质量，提高服务水平，启动服务区升级工作时机已成熟。

2023年6月2日，大广高速修水服务区提质升级改造项目由修水县发展和改革委员会备案登记，《江西省企业投资项目备案通知书》项目统一代码为：2102-360424-04-01-233592。详见附件。

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局第36号发布，第77号令修订）等法律、法规、规章的规定，该项目在可行性研究阶段，在设计和施工之前需进行安全预评价。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心（以下简称“我中心”）受江西省交通投资集团有限责任公司的委托，承担该项目的安全预评价工作。

2024年6月，我中心组织专家小组进行了实地勘察和资料收集工作。根据收集和整理相关技术资料，对照相关安全的法律、法规、规章和技术标准，依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）及《安全预评价导则》（AQ8002-2007）安全评价标准编制安全评价报告。

委托方所提供的各类证件、文件、资料、图纸等附件，作为本次评价的重要参考依据，委托方应对其真实性、有效性负责，我中心对当时条件下做出的安全评价结果负责。在评价过程中，得到了江西省交通投资集团有限责任公司及修水服务区的大力支持。评价组全体成员对此表示感谢。
目  录

1评价概述	1

1.1评价的目的	1

1.2评价的原则	1

1.3评价依据	2

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件	2

1.3.2评价标准、规范	4

1.3.3其他相关资料	7

1.4评价范围	7

1.5评价程序	8

2工程概况	9

2.1建设单位基本情况	9

2.2建设项目概况	9

2.3建设项目选址概况	11

2.3.1周边环境	11

2.3.2自然条件	12

2.4总图及平面布置	14

2.5主要建（构）筑物及设备设施	16

2.6充电桩工艺方案	18

2.7公用工程及辅助设施	20

2.7.1供配电	20

2.7.2照明	22

2.7.3防雷接地	23

2.7.4给排水	23

2.7.5供气	24

2.7.6采暖通风	24

2.7.8视频监控	25

2.7.7三废处理	25

2.8消防	26

2.9安全管理体系	27

2.10安全投入	27

3主要危险、有害因素分析	28

3.1危险有害因素辨识的依据	28

3.2物料的危险、有害因素分析	29

3.3重大危险源辨识	30

3.4主要危险、有害因素分析	32

3.5经营过程中的危险、有害因素分析	33

3.6自然环境条件影响分析	38

3.7典型事故案例分析	39

4评价单元的确定及评价方法选择	42

4.1评价单元的确定	42

4.1.1评价单元划分原则	42

4.1.2确定评价单元	42

4.2评价方法简介	42

4.2.1安全检查表分析法	42

4.2.2预先危险性分析评价（PHA）	43

4.2.3作业条件危险性评价法	44

5 危险性分析评价	47

5.1预先危险性分析评价（PHA）	47

5.2作业条件危险性评价法（LEC）	50

5.2.1评价单元	50

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果	50

6建设项目设施和条件符合性评价	53

6.1选址及总平面布置评价单元	53

6.2建筑设施及设备设施符合性评价	55

6.3公用工程符合性评价	57

6.4安全管理符合性评价	61

7 安全对策措施建议	62

7.1总平面布置安全对策措施建议	62

7.2建筑布置及设备设施安全对策措施建议	62

7.2.1建筑布置	62

7.2.2道路交通	67

7.2.3充电设施	69

7.2.4其它	77

7.3公用工程安全对策措施建议	80

7.3.1给排水	80

7.3.2采暖通风	81

7.3.3供配电	82

7.3.4消防	86

7.4安全管理对策措施建议	89

7.5施工过程安全对策措施建议	91

7.5.1基础、主体工程施工	93

7.5.2装饰工程施工	95

7.5.3安装工程施工	95

7.5.4电气工程施工	96

7.6项目运营期间的安全对策措施	97

8 评价结论及建议	101

8.1项目评价综述	101

8.2建议	101

8.3评价结论	102

附件：	103

江西省交通投资集团有限责任公司

大广高速修水服务区提质升级改造项目

安全评估报告

1评价概述

1.1评价的目的

1、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》第三十一条“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算”及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的相关规定，该项目应进行安全预评价。

2、确保该项目符合国家法律、法规和相关标准、规范要求，在设计时实现本质安全，防止项目建成后留下安全隐患。

3、通过预评价，对该项目所存在的危险性、有害性进行辨识并运用系统安全评价方法对所存在的危险性、有害性进行定性和定量分析。

评价该项目发生危险、危害的可能性及其事故后果危害程度，针对事故发生的各种原因和条件，从设计上提出应采取相应的安全对策措施，为安全设计单位、建设单位在安全设施“三同时”中提供决策参考。

## 1.2评价的原则

本安全预评价报告严格按照国家现行有关安全生产的法律、法规和标准要求，同时遵循下列原则：

1、严格执行国家、地方与行业现行有关安全生产方面的法律、法规和标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，最终做出客观的评价。

2、采用可靠、先进、适用的评价技术，确保评价质量，突出重点。

1.3评价依据

1.3.1法律、法规、规定、规范性文件

- 《中华人民共和国安全生产法》国家主席令【2002】第70号发布，【2021】第88号令修订

- 《中华人民共和国消防法》国家主席令【1998】第4号发布，【2021】第81号修订

- 《中华人民共和国劳动法》国家主席令【1994】第28号发布，【2018】第24号令修订

- 《中华人民共和国职业病防治法》国家主席令【2002】第60号发布，【2018】第24号令修订

- 《建设工程安全生产管理条例》国务院令第393号

- 《特种设备安全监察条例》国务院令第549号

- 《工伤保险条例》国务院令第586号

- 《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院第498号

- 《生产安全事故应急条例》国务院令第708号

- 《建设工程抗震管理条例》公安部令第120号

- 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局令第16号

- 《生产安全事故信息报告和处置办法》安监总局令第21号

- 《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第90号

- 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》安监总局令第36号发布，第77号令修订

- 《产业结构调整指导目录（2024年本）》发改委令第7号

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》公安部令第61号

- 《工作场所职业卫生监督管理规定》安监总局令第47号

- 《用人单位职业健康监护监督管理办法》安监总局令第49号

- 《生产经营单位安全培训规定》安监总局令第3号发布，第80号修订

- 《生产安全事故应急预案管理办法》安监总局令第88号发布，应急管理部令第2号修订

- 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》安监总局令第30号发布，第80号修订

- 《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资【2022】136号

- 《江西省安全生产条例》2023年7月26日江西省第十四届人大常委会第三次会议第二次修订

- 《江西省消防条例》2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

- 《生产经营单位安全培训规定》2015年5月29日国家安全生产监督管理总局令第80号修正

- 《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

- 《消防监督检查规定》（中华人民共和国公安部令[2012]第120号修订）

- 《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（2018年10月10日省人民政府令第238号发布，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

- 《江西省应急管理厅关于切实做好工贸行业安全生产专项整治三年行动2020年工作的通知》（赣应急字[2020]78号）

- 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（江西省安委会办公室 2023年3月3日）

- 江西省应急管理厅办公室关于印发《全省特种作业人员职业资格认定工作实施方案》的通知（赣应急办字[2023]26号）

- 《关于印发江西省安全生产专项整治三年行动“十大攻坚战”工作方案的通知》（江西省安全生产委员会，赣安[2021]2号）

- 《江西省交通运输厅 江西省公安厅关于开展高速公路服务区警务室和交通执法服务室建设的通知》（赣交高速字[2021]14号）

1.3.2评价标准、规范

- 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017

- 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》JTG D80-2006

- 《公路路线设计规范》JTG D20-2017

- 《建筑设计防火通用规范》GB 55036-2022

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

- 《建筑抗震设计标准（2024年版）》GB/T 50011-2010

- 《构筑物抗震设计规范》GB50191-2012

- 《建筑照明设计标准》GB50034-2024

- 《建筑采光设计标准》GB50033-2013

- 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-2014

- 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

- 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014

- 《电动汽车充电站通用要求》GB/T29781-2013

- 《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313-2018

- 《电动汽车充换电设施工程事故和竣工验收规范》NB/T3004-2020

- 《电动汽车用动力蓄电池安全要求》GB38031-2020

- 《电动汽车传导充电系统 第1部分：通用要求》 GB/T18487.1-2023

- 《电动汽车供电设备安全要求及试验规范》GB/T39725-2021

- 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

- 《电动汽车充电站及电池更换站监控系统技术规范》NB/T33005-2013

- 《图形标志 电动汽车充换电设施标志》 GB/T31525-2015

- 《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

- 《低压配电设计规范》GB50054-2011

- 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

- 《20kv及以下变电所设计规范》 GB50053-2013

- 《用电安全导则》GB/T13869-2017

- 《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB/T13955-2017

- 《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

- 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

- 《消防安全标志 第1部分：标志》GB 13495.1-2015

- 《消防安全标志设置要求》GB 15630-1995

- 《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010

- 《消防应急灯具》GB 17945-2000

- 《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010

- 《手动火灾报警按钮》GB 19880-2005

- 《独立式感烟火灾探测报警器》GB 20517-2006

- 《安全色》GB2893-2008

- 《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

- 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》GB/T8196-2018

- 《机械安全 安全防护的实施准则》GB/T30574-2014

- 《机械安全 急停功能 设计原则》GB/T16754-2021

- 《机械安全  防止人体部位挤压的最小间距》 GB/T12265-2021

- 《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

- 《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》GB39800.1-2020

- 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T20639-2020

- 《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

- 《中国地震动参数区划图》GB18306-2015

- 《安全预评价导则》AQ8002-2007

- 《安全评价通则》AQ8001-2007

- 相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定。

1.3.3其他相关资料

营业执照、产权证明、立项文件、总平面布置图、企业提供的其他相关资料等。

1.4评价范围

该项目主要建设内容为：在修水东（西）服务区的原址进行改扩建，拆除服务区原有建构筑物，重建东（西）服务区综合楼、东（西）服务区修车库、东（西）服务区设备房以及配套的公用辅助设施；新建西区两室、西区办公配套用房、东（西）服务区污水处理设施；重建东（西）服务区停车场，新增东（西）服务区充电桩（共4个240kw充电桩、4个120kw充电桩）等。

本次评价对该项目建设方案设计的相关内容进行安全评价，主要包括该项目涉及的周边环境，平面布置，服务区内建（构）筑物，设备设施，配套公用辅助设施及施工过程危险有害因素，具体内容包括：

1、选址、总平面布置安全评价；

2、建筑及设备设施安全评价；

3、配套的公用工程安全评价；

4、安全管理安全评价。

本次评价不涉及服务区内车辆以及车辆的道路行驶，服务区原有建构筑物的拆除工程以及服务区原有的加油站不在本次评价范围内。该项目所涉及的环境保护、职业卫生等方面的内容，以相关主管部门批准或认可的技术文件为准。消防安全设施的设置，本评价报告仅提出建议措施，其具体实施以当地消防管理部门的审批为准。

1.5评价程序

评价程序见图1.5-1。

图1.5-1　评价工作程序图

2工程概况

2.1建设单位基本情况

建设单位：江西省交通投资集团有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢兼法

注册资本：玖拾伍亿零伍万壹仟贰佰零伍元玖角捌分

成立时间：1997年10月20日

住    所：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

营业执照：统一社会信用代码913600007055116528

企业主营业务：高速公路及其他重大基础设施的投资、建设、服务、经营，服务区经营以及交通基础设施的建设，建设工程施工、机械设备租赁、建筑材料批发、代购、现代物流、广告、房地产开放经营，道路清障、车辆救援与抢修、停车、货物装运与仓储服务业务（危化品除外）。

2.2建设项目概况

项目名称：江西省交通投资集团有限责任公司大广高速修水服务区提质升级改造项目

该项目主要建设内容为：在修水东（西）服务区的原址进行改扩建，拆除服务区原有建构筑物，重建东（西）服务区综合楼、东（西）服务区修车库、东（西）服务区设备房以及配套的公用辅助设施；新建西区两室、西区办公配套用房、东（西）服务区污水处理设施；重建东（西）服务区停车场，新增东（西）服务区充电桩（共4个240kw充电桩、4个120kw充电桩）等。

项目地址：修水县太阳升镇大广高速服务区

项目性质：改扩建

项目资本金：24779万元

新征土地面积：82089m2，约123.25亩，已取得《不动产权证》：赣（2024）修水县不动产权第0009443号，详见附件。

2023年6月2日，该项目取得由修水县发展和改革委员会审批备案的《江西省企业投资项目备案通知书》（项目统一代码：2102-360424-04-01-233592），详见附件。

设计单位：江西省交通设计研究院集团有限责任公司，资质：市政行业（道路工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。

该项目建设内容一览见表2.2-1。

表2.2-1 项目组成一览表

| 名称 | 分项工程 | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东服务区 |  |  |  |
| 主体工程 | 综合楼 | 拟设餐厅、客服中心、开水间、消防控制及监控室、通信机房、配电间、厨房、超市、卫生间等功能分区 | 重建 |
| 辅助工程 | 修车库 | 拟设置修理车间、机加间、休息间、配件库等功能开间 | 重建 |
|  | 设备房 | 拟设置发电机房及储油间、变电房、生活水泵房及45m3生活水池、消防泵房及有效容积为506m3的消防水池等 | 重建 |
|  | 停车位 | 东：小客车停车位154个；西：小客车停车位153个 | 重新划设 |
|  |  | 东：大客车停车位11个；西：大客车停车位8个 | 重新划设 |
|  |  | 货车停车位72个 | 重新划设 |
|  |  | 超长停车位6个 | 重新划设 |
|  |  | 危化品/畜牧车位6个 | 重新划设 |
|  | 充电停车位 | 充电停车位11个，含2个240kw充电桩，2个120kw充电桩 | 新建 |
|  | 货车充电车位 | / | 预留 |
|  | 换电站 | / | 预留 |
|  | 尿素站 | / | 预留 |
| 公用工程 | 给排水 | 拟重新规划布设给、排水管线 | 重建 |
|  | 污水处理 | 拟设置污水处理设施 |  |
|  | 供电系统 | 由当地110KV变电站引来两路10KV高压电源埋地敷设至公用工程间的变配电间高压配电柜，降压后埋地敷设至配电柜通过电缆埋地敷设至各用电点 |  |
|  | 供气系统 | 该项目拟不设置燃气管网，综合楼餐饮拟采用电能。 | - |
| 西服务区 |  |  |  |
| 主体工程 | 综合楼 | 拟设餐厅、客服中心、开水间、消防控制及监控室、通信机房、配电间、厨房、超市、卫生间等功能分区 | 重建 |
| 辅助工程 | 修车库 | 拟设置修理车间、机加间、休息间、配件库等功能开间 | 重建 |
|  | 设备房 | 拟设置发电机房及储油间、变电房、生活水泵房及45m3生活水池、消防泵房及有效容积为506m3的消防水池等 | 重建 |
|  | 两室 | 拟设置警务室、交通执法服务室 | 新建，位于西区 |
|  | 办公配套用房 | 拟设置员工宿舍、员工食堂 | 新建，位于西区 |
|  | 停车位 | 小客车停车位153个 | 重新划设 |
|  |  | 大客车停车位8个 | 重新划设 |
|  |  | 货车停车位67个 | 重新划设 |
|  |  | 超长停车位6个 | 重新划设 |
|  |  | 危化品/畜牧车位6个 | 重新划设 |
|  | 充电停车位 | 充电停车位11个，含2个240kw充电桩，2个120kw充电桩 | 新建 |
|  | 货车充电车位 | / | 预留 |
|  | 换电站 | / | 预留 |
|  | 尿素站 | / | 预留 |
| 公用工程 | 给排水 | 拟重新规划布设给、排水管线 | 重建 |
|  | 污水处理 | 拟设置污水处理设施 |  |
|  | 供电系统 | 由当地110KV变电站引来两路10KV高压电源埋地敷设至公用工程间的变配电间高压配电柜，降压后埋地敷设至配电柜通过电缆埋地敷设至各用电点 |  |
|  | 供气系统 | 该项目拟不设置燃气管网，综合楼餐饮拟采用电能。 | - |

2.3建设项目选址概况

2.3.1周边环境

项目建设地址位于修水县太阳升镇大广高速服务区，一对服务区紧邻大广高速两侧，服务区出、入口均由匝道连接大广高速公路。除面向高速以外三侧均为山地。

2.3.2自然条件

1、气候条件

修水县属亚热带湿润季风气候区，光、热、水资源较为丰富，霜期比较短，农业生产条件较为优越。境内多年平均日照时数为1629小时，日照百分率为38％。大于10℃期间的日照为1254小时，平均每天有5.6小时，占全年日照时数的76％。各地年平均气温在13—17℃。最热月为7月，月平均气温在27—28℃。最冷月为1月，月平均气温为3—4℃。平均气温年较差为24—25℃。初霜一般出现在11月中旬，最早为10月24日，最晚为12月15日。终霜一般出现在3月中旬，最早为2月15日，最晚为4月8日，年平均无霜期247天，最长为289天，最短为223天。年平均降水量为1500毫米以上。降雨季节分配不均匀，4—6月降雨集中，多年平均为700—800毫米，占全年47％，10—12月为140—190毫米，占全年10％。

2、地形地貌

修水是个比较典型的山区县，以山为主，素有“八山半水一分田，半分道路和庄园”的说法。境内四周群山环绕，北有幕阜山，南有九岭山，均为东北——西南走向，从四周向中心依次是中山、低山、丘陵和河谷地形。中、低山占总面积的65％，高丘占总面积的20.5％，低丘占总面积的13.5％，河谷阶地仅占总面积的1％。全县地势西高东低，向东北倾斜，略如碗状。全县土壤成土母质，有酸性结晶岩、混质岩、红砂岩、石英岩、紫色沙砾岩、碳酸盐岩类等风化物和第四纪红色黏土及河积物等。按土壤普查，土类有红壤、山地黄壤、山地黄棕壤、水稻土、石灰石土、山地草甸土、潮土、紫色土8类。亚类有潴育型水稻土、潜育型水稻土、淹育型水稻土、紫色土、山地草甸土、棕色石灰石土、潮土、红壤、山地黄红壤、山地黄壤、山地黄棕壤11类，44个土属，140个土种。

- 3、水文

修河是境内主要水系，修河及其11条支流，流贯全境。修河发源于幕阜山东麓，上游又称渣津水，汇合司前水，大桥水，东港水，东津水，山口水，北岸水，杭口水，奉乡水，安溪水，三都水等，蜿蜒曲折，呈树枝状分布，向中心河谷辐合。在曾家桥起称修河，向东北出境，流经武宁、永修，在吴城汇合赣江后注入鄱阳湖。西部汨罗水，发源于黄龙，经水源、大桥和湖南平江，注入洞庭湖。

4、地震参数

根据《建筑抗震设计规范》的标定，项目所在地的修水县抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

项目位置卫星图如下：

图2.3-1项目所在地卫星图

2.4总图及平面布置

修水东（西）服务区采用双侧分离式布局，分别位于大广高速的两侧，其按地理位置可分为：东服务区、西服务区。

一、东服务区平面布置

东服务区整体坐东南朝西北，面向高速设置，其区域内按功能可划分为：人员服务区、拓展功能区、后勤服务区、车辆服务功能区等。

人员服务区：主要为服务区综合楼，为一层框架结构建筑，建筑面积为3408.14m2，拟设置于服务区中部位置，内设餐厅、厕所、开水间、设备间、客服中心、消防控制室、配电间等功能开间，主要为旅客提供餐饮、休息、购物等服务。

拓展服务区：主要为修车库和设备用房。修车库，为一层框架架构建筑，建筑面积为204m2，拟设置于服务区南侧，主要为车辆提供修车服务。

设备用房：一座，为一层框架架构建筑，建筑面积为434.85m2，拟设置于修车库东侧。用于服务区设备的存放和维护。

污水处理设施：拟设置于综合楼东北侧。其西北侧拟设置垃圾池，两者之间预留尿素站用地。

车辆服务区：拟设置停车位260个，其中：小客车停车位154个，超长停车位6个，分布于综合楼西北侧；大客车停车位11个，分布于综合楼东北侧；货车停车位72个，并预留4个大货车充电车位，分布于综合楼东南侧；危化品/畜牧车位6个，分布于污水处理设施东南侧；充电桩停车位11个，分布于综合楼西南侧，并预留换电站。

加油站：利旧，位于服务区出口处，与服务区建筑物距离均大于100m。不在本次评价范围内。

东服务区内建（构）筑物防火间距见表2.4-1。

二、西服务区总平面布置

西服务区整体坐西北朝东南，面向高速设置，其区域内按功能可划分为：综合楼、修车库、设备用房、两室、办公配套用房、污水处理设施、停车位、加油站等。

综合楼：一座，为一层框架结构建筑，建筑面积为3408.14m2，拟设置于服务区中部位置，内设餐厅、厕所、开水间、设备间、客服中心、消防控制室、配电间等功能开间，主要为旅客提供餐饮、休息、购物等服务。

修车库：一座，为一层框架架构建筑，建筑面积为204m2，拟设置于服务区南侧，主要为车辆提供修车服务。

设备用房：一座，为一层框架架构建筑，建筑面积为434.85m2，拟设置于修车库东侧。用于服务区设备的存放和维护。

污水处理设施：拟设置于综合楼东北侧。其西北侧拟设置垃圾池，两者之间预留尿素站用地。

停车位：拟设置停车位251个，其中：小客车停车位153个，超长停车位6个，分布于综合楼西北侧；大客车停车位8个，分布于综合楼东北侧；货车停车位67个，并预留4个大货车充电车位，分布于综合楼东南侧；危化品/畜牧车位6个，分布于污水处理设施东南侧；充电桩停车位11个，分布于综合楼西南侧，并预留换电站。

加油站：利旧，位于服务区出口处，与服务区建筑物距离均大于100m。不在本次评价范围内。

具体平面布置详见总平面布置图附件。

服务区内建构筑物防火间距见下表。

表2.4-1服务区内建构筑物防火间距一览表

| 东服务区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 相邻建（构）筑物 | 拟设距离（m） | 标准间距（m） | 引用标准 |
| 1 | 综合楼 | 充电停车位 | 19.8 | 10 | GB50966-2014 3.2.4 GB50016-2014 (2018年版） 3.4.1 |
| 2 | 综合楼 | 修车库 | 74.9 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 3 | 综合楼 | 设备用房 | 72.8 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 4 | 综合楼 | 畜产、危险品车位 | 66.9 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 |
| 5 | 设备用房 | 修车库 | 50.7 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 西服务区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 相邻设施 | 拟设距离（m） | 标注间距（m） | 引用标准 |
| 1 | 综合楼 | 充电停车位 | 18 | 10 | GB50966-2014 3.2.4 GB50016-2014 (2018年版） 3.4.1 |
| 2 | 综合楼 | 修车库 | 56.4 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 3 | 综合楼 | 设备用房 | 59.5 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 4 | 综合楼 | 办公配套用房 | 89.5 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） |
| 5 | 综合楼 | 两室 | 81.9 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 |
| 6 | 综合楼 | 畜产、危险品车位 | 63.5 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 |
| 7 | 办公配套用房 | 畜产、危险品车位 | 43.6 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 |

2.5主要建（构）筑物及设备设施

该项目主要建（构）筑物及设施、设备情况分别见表2.5-1、表2.5-2。

表2.5-1主要建筑构筑物特征一览表

| 东服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建构筑物名称 | 耐火等级 | 建筑占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 建筑层数 | 建筑高度（m） | 备注 |
|  | 综合楼 | 二级 | 3214.64 | 3408.14 | 框架 | 1 | 14.6 | 重建 |
|  | 修车库 | 二级 | 204 | 204 | 框架 | 1 | 7.2 | 重建 |
|  | 设备房 | 一级 | 434.85 | 434.85 | 框架 | 1 | 5.5 | 重建 |
| 西服务区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建构筑物名称 | 耐火等级 | 建筑占地面积（m2） | 建筑面积（m2） | 结构形式 | 建筑层数 | 建筑高度（m） | 备注 |
|  | 综合楼 | 二级 | 3214.64 | 3408.14 | 框架 | 1 | 14.6 | 重建 |
|  | 两室 | 二级 | 159.46 | 159.46 | 框架 | 1 | 4.94 | 新建 |
|  | 修车库 | 二级 | 204 | 204 | 框架 | 1 | 7.2 | 重建 |
|  | 办公配套用房 | 二级 | 651.33 | 1881 | 框架 | 4 | 20.45 | 重建 |
|  | 设备房 | 一级 | 434.85 | 434.85 | 框架 | 1 | 5.5 | 重建 |

企业提供的资料中未涉及建筑物的防火分区，将在安全对策措施中提出。

表2.5-2主要设施、设备一览表

| 东服务区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| 1 | 消火栓泵 | Q=55L/s；H=50m；N=55kW | 2台 | 设备房 | 新设，一用一备 |
| 2 | 喷淋泵 | Q=30L/s；H=60m；N=37kW | 2台 | 设备房 | 新设，一用一备 |
| 3 | 消防水池 | 有效容积506m3 | 1处 | 设备房 | 新设 |
| 4 | 生活用水变频供水泵 | Q=20m3/h；H=40m；N=4kW | 3台 | 设备房 | 新设，两用一备 |
| 5 | 不锈钢水箱 | 5000×3000×3600mm（高） | 1套 | 设备房 | 新设，有效容积45m3 |
| 6 | 紫外线消毒器 | 28m3/h；N=0.6kW | 1台 | 设备房 | 新设 |
| 7 | 水箱自动清洗消毒器 | HDQ-2-4.0II型 | 1台 | 设备房 | 新设 |
| 8 | 高压柜 | KYN28A | 6台 | 变电房 | 新设 |
| 9 | 低压柜 | MSN | 11台 | 变电房 | 新设 |
| 10 | 箱式变电站 | 1000KVA | 4台 | 室外 | 新设 |
| 12 | 变压器 | 500KVA | 2台 | 变电房 | 新设 |
| 13 | 柴油发电机组 | 400/440KW | 1台 | 柴油机房 | 新设，拟配一个200L储油箱 |
| 14 | 充电桩 | 240KW | 2台 | 室外 | 新设 |
| 15 | 充电桩 | 120KW | 2台 | 室外 | 新设 |
| 16 | 弱电机柜 |  | 4台 | 弱电机房 | 新设 |
| 西服务区 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 安装地点 | 备注 |
| 1 | 消火栓泵 | Q=55L/s；H=50m；N=55kW | 2台 | 设备房 | 新设，一用一备 |
| 2 | 喷淋泵 | Q=30L/s；H=60m；N=37kW | 2台 | 设备房 | 新设，一用一备 |
| 3 | 消防水池 | 有效容积506m3 | 1处 | 设备房 | 新设 |
| 4 | 生活用水变频供水泵 | Q=20m3/h；H=40m；N=4kW | 3台 | 设备房 | 新设，两用一备 |
| 5 | 不锈钢水箱 | 5000×3000×3600mm（高） | 1套 | 设备房 | 新设，有效容积45m3 |
| 6 | 紫外线消毒器 | 28m3/h；N=0.6kW | 1台 | 设备房 | 新设 |
| 7 | 水箱自动清洗消毒器 | HDQ-2-4.0II型 | 1台 | 设备房 | 新设，两区各一台 |
| 8 | 高压柜 | KYN28A | 6台 | 变电房 | 新设 |
| 9 | 低压柜 | MSN | 11台 | 变电房 | 新设 |
| 10 | 箱式变电站 | 1000KVA | 4台 | 室外 | 新设，两区总计 |
| 11 | 变压器 | 630KVA | 2台 | 变电房 | 新设 |
| 13 | 柴油发电机组 | 400/440KW | 1台 | 柴油机房 | 新设，拟配一个200L储油箱 |
| 14 | 充电桩 | 240KW | 2台 | 室外 | 新设 |
| 15 | 充电桩 | 120KW | 2台 | 室外 | 新设 |
| 16 | 弱电机柜 |  | 4台 | 弱电机房 | 新设 |

2.6充电桩工艺方案

该项目拟设置电动汽车充电停车位，充电停车位设计应符合GB50966和GB/T29781的有关规定。

该项目充电工艺简述情况如下：

1、充电桩充电原理

充电桩固定在地面，利用专用充电接口，采用传导方式，为具有车载充电机的电动汽车提供交流电能，具有相应的通讯、计费和安全防护功能。市民只需要购买IC卡并充值，就可以使用充电桩为汽车充电了。

电动汽车蓄电池放电后，用直流电按与放电电流相反的方向通过蓄电池，使它恢复工作能力，这个过程称为蓄电池充电。蓄电池充电时，电池正极与电源正极相联，电池负极与电源负极相联，充电电源电压必须高于电池的总电动势。

2、充电桩充电方式

充电方式有恒电流充电和恒电压充电两种：

①恒流充电法

恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法，保持充电电流强度不变的充电方法。控制方法简单，但由于电池的可接受电流能力是随着充电过程的进行而逐渐下降的，到充电后期，充电电流多用于电解水，产生气体，使出气过甚，因此，常选用阶段充电法。

②恒压充电法

充电电源的电压在全部充电时间里保持恒定的数值，随着蓄电池端电压的逐渐升高，电流逐渐减少。与恒流充电法相比，其充电过程更接近于最佳充电曲线。用恒定电压快速充电，由于充电初期蓄电池电动势较低，充电电流很大，随着充电的进行，电流将逐渐减少，因此，只需简易控制系统。

电动汽车充电桩直流充电桩充电方式

直流充电桩主要以三相四线制的方式连接电网，能够提供充足的电力，输出的电压和电流调整范围大，俗称“快充”。目前，我国电动汽车主要通过直流充电桩充电。

直流充电桩与电动汽车之间通信充电时，直流充电桩需要与电动汽车进行信息互换，让充电桩识别插头连接状态，如是否可靠连接、是否漏电等，用于确定是否可以开始充电或断电。GB/T20234.3-2015对直流充电桩与电动汽车的通信方式及接口进行了规范，二者之间通过CAN协议进行通信，因此每一个直流充电插头都必须包含CAN接口，一桩多充的充电桩则会有多个CAN接口。

3、充电工艺流程图

箱式变压器

总控制柜箱

直流充电终端

电动汽车动力蓄电池

2.7公用工程及辅助设施

2.7.1供配电

1、电源

该项目电源拟由当地变电站引两路10kv高压电缆进线，经终端电杆上熔断器保护和高压刀闸、开关计量装置后，穿管埋地敷设至箱式变压器及变压器高压进线侧。经变压器变压至380/220V后接入服务区进线端，采用放射式与树干式相结合的供电方式。配电干线均采用铜芯塑料绝缘电力电缆，所有干线直接埋地，沿电缆沟敷设。电气一般配电线路暗装敷设，导线管及配线槽采用非燃烧材料。

该项目西服务区供电拟设置2台1000KVA室外箱式变压器（其中一台为预留充电设施备用）、2台630KVA变压器为。东服务区供电拟设置2台1000KVA室外箱式变压器（其中一台为预留充电设施备用）、2台500KVA变压器为。

弱电系统包括电话、数据网络、保护监控等。其室外线路均采用电缆直埋的方式，电话进户线方位由当地主管部门确定。

2、用电负荷

1）负荷等级

该项目单侧服务区的综合楼内的餐厅和厨房用电（150kw）、汽修站（30kw）、设备房用电（30kw）、充电桩设备（720kw）、广场照明(包括高杆灯和进出口匝道路灯)（20kw）和污水处理器（16kw）、应急照明（1kw）、火灾报警系统（1kw）、消防设备（45kw）、监控设备（3kw）等用电为二级负荷，由两路供电提供保障，同时，两侧服务区分别拟新设1台400/440kw柴油发电机组作为照明、消防设备及办公等的保障用电。应急照明拟采用自带蓄电池，供电时长不小于90min。其余用电负荷为三级负荷供电。

2）用电负荷

表2.7-1用电负荷计算表

| 序 号 | 名称 | 总功率（kW) | 计算系数 |  |  | 计算负荷 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kx | cos | tg | 有功功率 kW | 无功功率 kvar | 视在功率 kVA |
|  | 东服务区（选用2*500KVA变压器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 864 | 0.75 | 0.85 | 0.62 | 648 | 401.59 | 762.35 |
| 2 | 修车库 | 30 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 24 | 14.87 | 28.24 |
| 3 | 设备房 | 30 | 1 | 0.8 | 0.75 | 30 | 22.5 | 37.50 |
| 5 | 污水处理 | 16 | 1 | 0.85 | 0.62 | 16 | 9.92 | 18.82 |
| 6 | 广场照明 | 20 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 16 | 9.92 | 18.82 |
| 7 | 其他 | 60 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 48 | 29.75 | 56.47 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 782 | 479 | 916.8 |
| 乘同时系数∑Kp=0.9； ∑Kq=0.95 |  |  |  |  |  | 703.2 | 454.7 | 837.9 |
| 无功功率补偿量 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |
| 补偿后(功率因数 0.95） |  |  |  |  |  | 711 | 154.7 | 736.1 |
| 变压器负荷率：选用2台500KVA变压器，KH=73.61% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 总功率（kW) | 计算系数 |  |  | 计算负荷 |  |  |
|  |  |  | Kx | cos | tg | 有功功率 kW | 无功功率 kvar | 视在功率 kVA |
|  | 西服务区（选用2*630KVA变压器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 864 | 864 | 0.75 | 0.85 | 0.62 | 648 | 401.59 |
| 2 | 修车库 | 30 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 24 | 14.87 | 28.24 |
| 3 | 设备房 | 30 | 1 | 0.8 | 0.75 | 30 | 22.5 | 37.50 |
| 4 | 两室 | 20 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 16 | 9.92 | 18.82 |
| 5 | 办公配套用房 | 186 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 148.8 | 92.22 | 175.06 |
| 7 | 污水处理 | 16 | 1 | 0.80 | 0.62 | 16 | 12 | 20 |
| 8 | 广场照明 | 20 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 16 | 9.92 | 18.82 |
| 9 | 其他 | 60 | 0.8 | 0.85 | 0.62 | 48 | 29.75 | 56.47 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 947 | 583 | 1111.8 |
| 乘同时系数∑Kp=0.9； ∑Kq=0.95 |  |  |  |  |  | 852.1 | 553.7 | 1016.2 |
| 无功功率补偿量 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |
| 补偿后(功率因数 0.95） |  |  |  |  |  | 860 | 197 | 883 |
| 变压器负荷率：选用2台630KVA变压器，KH=70% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 名称 | 总功率（kW) | 计算系数 |  |  | 计算负荷 |  |  |
|  |  |  | Kx | cos | tg | 有功功率 kW | 无功功率 kvar | 视在功率 kVA |
|  | 充电桩服务区（选用1*1000KVA变压器） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 快充1 | 240 | 1 | 0.95 | 0.62 | 240 | 78.88 | 252.63 |
| 2 | 快充2 | 240 | 1 | 0.85 | 0.62 | 240 | 78.88 | 252.63 |
| 3 | 快充3 | 120 | 1 | 0.8 | 0.75 | 120 | 39.44 | 126.32 |
| 5 | 快充4 | 120 | 1 | 0.85 | 0.62 | 120 | 39.44 | 126.32 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 720 | 197 | 746.5 |
| 乘同时系数∑Kp=0.9； ∑Kq=0.95 |  |  |  |  |  | 648.8 | 187.3 | 674.5 |
| 无功功率补偿量 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| 补偿后(功率因数 0.95） |  |  |  |  |  | 654.7 | 120 | 665.5 |
| 变压器负荷率：选用1台1000KVA室外箱式变压器，KH=66.55% |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7.2照明

该项目照明拟执行现行国家标准GB50034的规定。

综合主楼内宜设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能。

照明光源拟优先选择节能灯具，并符合下列要求：

a）室内照明宜采用直管型节能灯具和紧凑型节能灯具，灯具应无眩光；

b）服务区的每侧广场的高杆灯宜不少于1座，高度不宜超过30m，宜使用LED光源；

c）进出口匝道两边宜设置LED光源或独立太阳能的中杆灯，高度不宜超过8m；

d）综合楼宜设置外轮廓灯带，采用节能灯。

综合楼内的疏散走道、楼梯间应设置消防应急照明灯具，疏散门正上方应设置灯光疏散指示标志，均符合GB13495的有关规定，并符合下列要求：

a）安全出口和疏散门的正上方应设置“安全出口”指示标志；

b）疏散走道灯光疏散指示标志，应设置在转角处、距地面高度1.0m以下的墙面上，灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在转角区，不应大于1.0m；

c）消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

2.7.3防雷接地

该项目各建筑物按第三类防雷设防，

第三类防雷建筑物外部防雷的措施拟采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按GB50057附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并在整个屋面组成不大于20m×20m或24 m×16 m的网格；接闪器之间互相连接。

室内及充电桩防雷与接地设计符合GB50057和GB50343的规定，并符合下列要求：

- 监控室配电箱进线处设置浪涌保护器以防电磁脉冲侵入；

- 监控室静电地板要求与整栋建筑的防雷接地系统联通，且搭接处不小于4点；

- 接地电阻实测达不到1欧姆的建筑物应与其他建筑物可靠联通,确保联合接地体接地电阻小1欧姆；

- 充电桩的接地系统拟采用TN-S。

2.7.4给排水

1、给水

服务区现有水源来自地下水，该项目水源拟改由当地自来水供给，供水管网重新敷设。供水管径DN200，供水压力不小于0.3MPa，接入管径DN100。

2、排水

服务区独立设置排水系统、排水处理设施。

污、废水经拟新建的污水处理设备处理达标后排放。排水口拟与高速公路主线排水口相衔接。

污水、雨水及含油与不含油污水，拟采用分流制排放。

2.7.5供气

该项目未拟设置供气系统，综合楼内餐饮服务拟采用电能。

2.7.6采暖通风

综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店拟设空调。

空调系统的设置应符合下列要求：

a）综合楼门厅出入口宜采用冷、热风空气幕；

b）餐厅、超市、商店等宜采用节能型空调系统；

c）厨房应保持负压，用餐场所应保持正压；餐厅宜采用新风系统通风；

d）客房的新风量宜按30m3/人计算，并应保持负压。

空气调节的室内计算温度，冬季宜为18±2℃，相对湿度不小于40%；夏季宜为28±2℃，相对湿度宜为40%~65%。

建筑通风应符合下列要求:

a)客房、员工宿舍、办公等用房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20；厨房的通风开口有效面积应不小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.6m2；厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备，并设排烟道；

b）无外窗的浴室和厕所应设机械通风换气设施，并设通风道；

c）厨房、卫生间的门的下方宜设进风固定百叶，或留有进风缝隙；

d）机械新风系统的进风口应设置在室外空气清新、洁净的位置；

e）废气排放不应设置在有人停留或通行的地带；

f）机械新风系统的管道应选用不燃材料。

综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店自然通风达不到要求时，可采用机械通风或自然与机械通风相结合的通风方式，其通风量人均不应小于 8m3/h。

公共厕所应优先采用自然通风，当自然通风不能满足要求时应增设机械通风，并应满足相关规定。

2.7.8视频监控

监控系统应符合下列要求:

a）在服务区入口匝道处设置摄像头，对驶进服务区车辆进行监控。

b）在服务区广场设置摄像头，对服务区停放车辆进行监控，根据选用摄像头的监控距离调整安位置，保证无盲区。

c）在服务区出口匝道处设置摄像头，对驶出服务区车辆进行监控。

d）在综合楼、公共厕所进出口处设置摄像头，对进出人员进行监控。

e）在客房楼梯口、走廊设置摄像头，对进出人员进行监控。

f）服务区重要位置的摄像头宜具备红外及夜视功能。

匝道进出口宜设置同步声光信号装置。

2.7.7三废处理

该项目废气、废水、废渣、噪声应符合GB8978及GB20952的有关规定。

1、 废气处理

餐厅的油烟废气经处理后，应达到GB18483排放标准规定。

2、废水处理

汽车修理等含油废水应进行油水分离处理后达到GB8978的规定。

生活废水和餐饮废水处理应符合JT/T645.1要求。

洗车废水应经沉凝沉降油水分离处理。

3、固废处理

汽车维修等生产服务产生的废旧轮胎、废金属等，应分类储放，并运送有关地方妥善处理。

生活餐饮的垃圾应进行分类储存，采用集装箱式并送附近的垃圾处理场进行处理。

汽车维修产生的废油、乳化油等应按GB18597的规定，设置专门的存放地、存放容器进行收集储存。

2.8消防

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）3.2.2，该项目消防由该项目建构筑物数据可知，综合楼的消防用水量最大，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2、3.5.2、3.6.2：综合楼室外消火栓设计流量为30L/s，室内消火栓设计流量为15L/s，火灾持续时间按3h计算，则一次消防用水量V=3h×3600s×（30+15）L/s=4.86×105L=486m3。

该项目拟在两区设备用房各设置两台消防水泵（Q=55L/s，H=50m，N=55kW，一用一备），1处消防水池（有效容积为506m3），可以满足该项目消防用水的需求。

该项目原有消防设施拟全部拆除，重新设置火灾自动报警、应急照明疏散系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、自动喷淋系统，并按要求配置灭火器。

- 该项目防排烟设置：所有楼梯间每5层内可开启外窗面积之和不小于2平方米，且布置间隔不大于3层楼梯间，顶部可开启外窗面积不小于1平方米满足自然通风条件，采用自然通风。中间高大空间设置自然排烟系统,排烟量按211000m3/H'm2计算，自然有效开窗面积不小于60m2；大于100平方米的房间和大于20m的走道设置自然排烟系统，开窗条件满足规范要求。

企业提供的资料中，未提及疏散通道、疏散标志等的措施设计，将在安全对策措施中提出。

2.9安全管理体系

该项目安全管理依托江西省交通投资集团有限责任公司大广高速修水服务区现有管理机构及人员，在“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针指导下，明确各级行政正职为安全经营的第一责任者，对安全工作负全面领导责任。

该公司已制定了较完善的安全生产责任制度、安全生产管理制度等规章制度，该项目依托公司现有的安全生产管理制度能有效的保障。

该项目依托现有劳动定员，不新增员工。

所有特种作人员必须经有关部门培训，培训合格取得相关资格证书后方可上岗操作。

2.10安全投入

该项目拟根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号）相关规定进行安全生产费用的提取和使用。

3主要危险、有害因素分析

本章从该项目涉及的建构筑物、设备设施、公用辅助设施等方面对该项目存在的危险有害因素进行分析，来确定项目危险、有害因素的类型和程度，为评价单元的划分、评价方法的选择提供依据。

3.1危险有害因素辨识的依据

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成缓慢性损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分，统称为危险、有害因素。危险、有害因素的分类方法有多种，在安全评价过程中常用“可能导致生产过程中的危险和有害因索的性质”和“参照事故类别”的方法进行分类。

1、按可能导致生产过程中危险和有害因素的性质进行分类

根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》的规定，将生产过程中的危险、有害因索分为“人的因索”、“物的因索”、“环境因素”和“管理因素”四大类。

2、参照《企业职工伤亡事故分类》 进行分类

参照《企业职工伤亡事故分类》综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害共20类。

3、按职业健康分类

参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险、有害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）及其他有害因索等7类。

在本报告中，根据经营的实际情况，综合上述三种分类方式对危险、有害因索进行辨识和分析。

3.2物料的危险、有害因素分析

该项目经营过程中涉及的物料，列入《危险化学品目录（2015年版）》（2022年修订）有：柴油（柴油发电机组燃料）。

表3.2-1 柴油

| 品 名 | 柴油 | 别 名 |  | 危险货物编号 | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Diesel oil | 分 子 式 |  | CAS号 | 68334-30-5 |
| 理化 性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体。 熔点（℃）： <-18 沸点（℃）： 282-338 相对密度（水＝1）： 0.8-0.9 相对密度（空气＝1）： 饱和蒸气压（kPa）：无资料 燃烧热（Kj/mol） ：无资料 |  |  |  |  |
| 燃烧 爆炸 危险 性 | 燃烧性：可燃 建规火险等级：丙A类 闪点：＞60℃ 爆炸下限（V%）：无资料 自燃温度：257℃ 危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 稳定性：稳定 聚合危害：无 禁忌物：强氧化剂、卤素。 灭火方法：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性 及健康 危害 性 | 接触限值：中国MAC：未制定标准。 侵入途径：吸入，食入，经皮吸收。 健康危害：具有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离污染区，就医。防治吸入性肺炎。 食入：误服者饮牛奶或植物油，洗胃或灌肠，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 生产过程密闭，注意通风。高浓度接触时，戴防毒面具，工作场所禁止吸烟必要时戴防护眼镜，穿相应的工作服，戴防护手套。 |  |  |  |  |
| 泄漏 处置 | 切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。用砂土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集至废物处理。 |  |  |  |  |

特殊危险化学品的辨识

（1）剧毒化学品

根据《危险化学品目录》（2015年版）安监总局等十部门第5号公告（应急管理部等十部门2022年第8号公告）的规定，该项目涉及的柴油为危险化学品，但不涉及剧毒化学品。

（2）易制毒化学品辩识

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第666号）的规定，该项目不涉及易制毒化学品。

（3）易制爆危险化学品辩识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该项目不涉及易制爆危险化学品。

（4）监控化学品辩识

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第52号）的规定，该项目不涉及监控化学品。

- 高毒物品辨识

根据《高毒物品目录》卫法监发 [2003]142号的规定，该项目不涉及高毒物品。

（6）重点监管的危险化学品辨识

根据《重点监管危险化学品名录》（2013年版）的规定，该项目不涉及重点监管危险化学品。

（7）特别管控危险化学品的辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，经辨识，该项目不涉特别监控危险化学品。

3.3重大危险源辨识

《危险化学品重大危险源辨识》规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

根据GB18218-2018的要求，构成危险化学品重大危险源的物质及临界量见表3.3-1。

表3.3-1 GB18218-2018表2列出的物质

| 序号 | 名称 | 危险性分类及说明 | 状态 | 临界量（吨） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5.4 | 柴油 | 易燃液体，类别3 | -不属于W5.1或W5.2的其它类别三 | 5000 |  |

该项目涉及的柴油作为柴油发电机组的燃料，不涉及生产，储存仅为一个容积为的200L储油箱，柴油密度取：0.9，该项目柴油最大存在量为：0.18t，由上表可知，该项目涉及的柴油最大存在量远远小于其5000t的临界量，因此该项目不涉及危险化学品重大危险源。

3.4主要危险、有害因素分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）的规定，该项目存在以下四类危险、有害因素。

1、人的因素

1）心里、生理性危险和有害因素

该项目服务于社会汽车，汽车司机存在年龄、体质、受教育程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在充电操作及服务区内行车过程中，存在健康异常、心理异常（如情绪异常、冒险心里、过度紧张等）、辨识功能缺陷、操作失误，反应迟钝等，从而不能及时判断处理问题发生事故或引发事故。

2）行为性危险、有害因素

行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误（如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等）、操作错误（如误操作、违章操作）或监护错误（如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等）。

2、物的因素

物理性危险和有害因素

(1)设备、设施缺陷

该项目中存在充电桩、箱式变压器等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、密封不良等可能引发各类事故。

(2)电危害

该项目使用的电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花等电危害。

(3)噪声危害

该项目主要存在的充电桩充电过程中产生的噪音。

(4)运动物危害

该项目内的机动车辆，可能因各种原因发生撞击设备或人员等，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器具落下、飞出等。

(5)标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范等。

3、环境因素

服务区场所不良：如排水不良、地面湿滑、道路狭窄、地面不平、采光照明不良；作业过程容易造成滑到、摔伤及其他机械伤害事故的发生。

4、管理因素

因管理因素发生的危险和有害因素主要表现在各项管理及规章制度不完善、不健全，或各项规章、制度未贯彻落实等因素引起的。主要表现在如下方面：企业的职业安全卫生组织机构和职业安全卫生管理规章不健全、不完善，职业安全卫生责任制未落实，操作规程不规范、事故应急预案及响应缺陷、培训制度不完善、职业健康管理制度不完善等。

3.5经营过程中的危险、有害因素分析

根据物质的危险、有害因素和类比现场调查、了解的资料情况分析，按照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）的划分办法，对该项目经营过程中存在危险因素分析如下。

1、触电

触电伤害主要包括电击和电伤两种形式。

- 触电事故的发生通常与电气设备的不当安装、使用不合理、维修不及时以及电气工作人员缺乏必要的安全知识有关。在服务区等公共场所，由于人流量大，电气设备的使用频率高，因此触电危害的风险也相应增加。触电对人体造成的伤害程度取决于多种因素，包括流过身体的电流大小、电流通过身体的途径以及电流通过人体的持续时间等。

电伤主要表现在违章操作、绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。检修时的电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

2、车辆伤害

车辆伤害指机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故。服务区内汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、驾驶员视线不良等原因，引发车辆伤害事故。

3、物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。在检修、巡视检查时被高处未被固定的浮物因被碰或风吹等坠落、高处作业时工具抛掷或高处物体件未固定牢固而坠落、设施倒塌、爆炸碎片抛掷、飞溅而遭到伤害。

- 4、机械伤害

机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的伤害。

- 该项目中柴油发电机的运动件如风扇、皮带等未设置防护罩，可能发生机械伤害事故。

4、高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目改建过程中存在坠落基准面2m及以上的作业面，如：在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于楼梯护栏缺陷、平台护栏缺陷、临时脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

1）没有按要求使用安全带。

2）高处作业时安全防护设施损坏。

3）使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。

4）工作责任心不强，主观判断失误。

5）作业人员疏忽大意，疲劳过度。

6）高处作业安全管理不到位。

7）没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

- 5、火灾、爆炸

一、柴油发电设施

- 1、发电机房内设置储油间，未与发电机间采用防火墙分隔等，发电机工作时产生的火花可能引燃储存的柴油，造成火灾、爆炸事故的发生。

- 2、柴油发电机组或储油间的油箱未进行有效接地，油箱未设置通向室外的通气管，或通气管未设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部未设置防止油品流散的设施等，可能引发火灾、爆炸事故。

- 3、柴油发电机开机启动前未进行柴油发电机状态的检查，存在接线不牢固、机油不足、油箱渗漏等隐患，可能发生火灾、触电事故。

- 4、柴油发电机周围堆放杂物和易燃、易爆物品且未配备消防器材，可能发生火灾事故。

- 二、电气设备设施

- 各种高低压配电装置、电气设备、照明设施、电缆、电气线路等，如果安装不当、外部火源移近、运行中正常的闭合与分断、不正常运行的过负荷、短路、过电压、接地故障、接触不良等，均可产生电气火花、电弧或者过热，若防护不当，可能发生电气火灾或引燃周围的可燃物质，造成火灾事故；在有过载电流流过时，还可能使导线（含母线、开关）过热，金属迅速气化而引起爆炸；充油电气设备（油浸电力变压器）火灾危险性更大，还有可能引起爆炸。

三、危化车辆运输作业、停放

服务区作为高速公路的重要休息站点，经常有大量危险化学品运输车辆进行运输作业及停放。这些车辆进入服务区后，紧邻车辆和人流聚集地，其较大动态性和事故发生时间、地点的难以预知性，使得安全防范复杂而艰巨，运输易燃易爆危险品的危化车辆可能引起爆炸。‌

四、电动汽车、充电设施

（1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花，进而引起火灾。

（2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水，短路引起火灾。

（3）充电器、电动车保护板失效，做成过充、过流、温度超标等可能引起火灾。

（4）电池受到剧烈撞击、挤压可能引发自燃。

（5）充电桩、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花，可能引发火灾。

五、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。

6、雷击

- 雷电是雷云之间或雷云对地面放电的一种自然现象，水蒸汽形成的积云，云中水滴受强烈气流的摩擦产生电荷，由静电感应带电云层在大地表面感应出异性电荷，当电场强度达到一定值时即发生放电破坏建筑物、电气设备等，造成人、畜伤亡，服务区必须采用有效措施进行防护。

- 室外箱式变压器有遭受雷击的可能。若防雷设计不合理、施工不规范、接地电阻值不符合规范要求，则雷电过程电压在雷电波及范围内严重破坏建筑物及设备设施，并可能危及人身安全乃至有致命的危险。巨大的雷电流流入地下，会在雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压，可能导致接触电压或跨步电压的触电事故；雷电流的热效应还能引起电气火灾及爆炸。

- 7、中毒窒息

服务区通常具有受限空间，这些空间包括但不限于化粪池、污水处理设施、水箱等。这些空间由于通风不良，容易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足，从而产生中毒、燃爆和缺氧风险。

3.6自然环境条件影响分析

环境对本工程的影响主要有两个方面，一方面是指作业环境中的温度、湿度、照明、通风、噪声、色彩等因素可能导致的危险危害；另一方面是指自然现象，如大风、暴雨、雷电、地震、不良地质条件等。

1、大风

服务区在运行过程中台风可能会造成建筑物、装置设备等毁坏，电杆倾倒、电力线拉断，可导致触电、火灾事故发生。

2、暴雨

暴雨可能威胁项目场地的安全，遇到暴雨时排水不畅，服务区将受到水淹事故。

3、冰冻

冰冻时地面打滑造成人员摔跌等。

- 4、高温

高温天气可能会影响充电桩的散热效果，导致充电桩电子元器件的损坏，短路等问题。

高温天气电动汽车行驶后动力电池的温度甚至可以达到70℃以上，这时候如果直接充电会导致电池的温度持续升高，甚至会超过临界点，最终自燃。

5、雷击

该服务区地处南方多雷地带，易受雷电袭击，雷击可能造成设备损坏和人员伤亡，也能引发可燃物质发生火灾、爆炸事故，同时雷击可使电气出现故障或损坏电气设备，造成全站或局部停电，引发事故。

6、地质灾害

地质灾害主要包括不良地质结构，造成建筑、基础下沉等，影响安全运行。如发生地震灾害，则可能损坏设备，造成人员伤亡，甚至引发火灾、爆炸严重事故。根据《中国地震烈度区划图》，该项目所在地区地震烈度为Ⅵ度地区，属于地震危险较小的地区。

7、采光、照明

采光照明不良可能造成操作、检修作业出现失误，作业场所照度不足也可能造成人员发生摔跌发生事故。

3.7典型事故案例分析

一、事故发生经过

2018年6月30日9时40分许，甘肃中和环保科技工程有限公司施工负责人田建锋、技术负责人李小明和临时雇工王涛涛3人来到瓜州服务区，在未告知服务区管理人员，未索取污水处理系统围栏大门钥匙的情况下，从污水处理系统围栏抽起栏杆(1根)处进入污水处理系统运行区域，用携带的角磨机切断沉淀池口3根钢筋护栏，将调节池内污水泵由钢筋护栏预留孔提出，放入沉淀池将沉淀池内污水抽入调节池。之后，将污水泵由沉淀池提出，放置在沉淀池东侧。李小明、王涛涛2人进入沉淀池内，检查污泥气提装置运行情况，田建锋在污水处理系统围栏内守候。

11时40分许，在污水处理系统外、服务区卫生间南侧实施其它作业的瓜州服务区工作人员王正元、赵县安、李元柱听到污水处理系统围栏内有人呼喊”救命”急忙赶赴过去，从围栏的抽起栏杆处进入现场，王正元看到田建锋已准备下池救人，随即到服务区找了根绳子返回现场，就看到已经进入池内的田建锋头一歪倒了下去，叠躺在池内人员身上，王正元立即将找来的绳子挽了个绳扣扔下去套在田建锋向上扎起的脚上，和其他前来施救的人员将其救出池口，采取压胸、掐人中、搓背等施救措施急救。

二、事故救援情况

11时51分、11时54分，瓜州县消防大队、瓜州县医院急救中心相维接到服务区负责人李明杰打来的求救电话。12时09分瓜州县消防大队人员到达事故现场，先将2具高压空呼瓶吊入池内进行气体置换，为池内人员提供新鲜空气以争取救援时间，随后由装备齐全的消防人员下池，先后救出面部向上挣扎的王涛涛和面部向下栽倒在泥水中的李小明。此时，被救出池外的王涛涛还在地上呻吟、扭动，赶到现场的瓜州县120急救中心急救人员对李小明检查后已无生命体征当场死亡，随之将李小明送往瓜州县医院太平间，将王涛涛、田建锋送至瓜州县人民医院抢救。17时20分田建锋经抢救无效死亡，王涛涛经瓜州县人民医院救治后转至酒钢医院、酒泉市人民医院持续救治，于7月12日救治无效死亡。

三、事故发生时间及地点

事故发生时间:2018年6月30日11时40分。

事故发生地点：G30连霍高速公路瓜州服务区(南区)污水处理系统沉淀池内。

四、事故造成的人员伤亡及经济损失

本起事故共造成3人死亡，直接经济损失395.576万元。

五、事故发生的原因及事故性质

(一)直接原因

作业人员违规进入硫化氢超标的沉淀池作业，硫化氢中毒是导致事故发生的直接原因。

(二)间接原因

1、危险作业审批管理制度不落实，甘肃中和环保科技工程有限公司3名作业人员违反有限空间“先通风、再检测、后作业”的规定，冒险入池作业是导致事故发生的主要原因。

2、甘肃中和环保科技工程有限公司安全培训教育不到位，从业人员安全意识淡薄，安全知识及防护能力欠缺，盲目施救是导致事故扩大的主要原因。

3、项目层层转包、以包代管，企业安全生产主体责任落实层层递减，是导致事故发生的重要原因。

4、建设单位、承包单位对发包项目安全生产工作统一协调、管理不力，现场管理缺失，是导致事故发生的重要原因。

5、企业安全投入不足，安全技防、人防、物防措施不落实，是导致事故发生的原因之一。

6、应急管理责任和应急演练不落实，应急物资储备欠缺，服务区从业人员应急能力和应急知识不足，是导致事故扩大的原因之一。

4评价单元的确定及评价方法选择

4.1评价单元的确定

4.1.1评价单元划分原则

具体按以下原则进行单元划分：

1）以危险、有害因素类别为主划分评价单元；

2）以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；

3）将安全管理、外部周边环境单独划分评价单元。

4.1.2确定评价单元

根据评价单元划分的原则，结合本项目自身的工艺特点，本报告以装置功能为主划分评价单元，总体上划分为以下单元，见表4.1-1。评价中再根据实际需要进一步细化成下一级评价单元。

表4.1-1评价单元划分一览表

| 序号 | 评价单元 | 评价的主要对象 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址、总平面布置评价单元 | 选址、总平面布置 | 安全检查表 |
| 2 | 建筑及设备设施评价单元 | 建筑、设备设施 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
|  |  | 服务区内道路 |  |
| 3 | 配套的公用工程评价单元 | 公用工程及辅助设施 | 预先危险性分析 作业条件危险性评价 |
| 4 | 安全管理评价单元 | 安全管理制度 | 安全检查表 |

4.2评价方法简介

4.2.1安全检查表分析法

安全检查表分析（Safety Checklist Analysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一。

4.2.2预先危险性分析评价（PHA）

4.2.2.1评价方法简介

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

1、大体识别与系统有关的主要危险；

2、鉴别产生危险的原因；

3、估计事故出现对人体及系统产生的影响；

4、判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

4.2.2.2分析步骤

预先危险性分步骤为：

1、通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

2、根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型；

3、对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

4、进行危险性分级；

5、制定对策措施。

4.2.2.3 预先危险性等级划分：

在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响程度，将各类危险性划分为4个等级。等级表见表4.2-1。

表4.2-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范 |

4.2.3作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

（1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

（2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

（1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.2-2。

表4.2-2  事故发生的可能性（L）

| 分数值 | 事故发生的可能性 | 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全可以预料到 | 0.5 | 极不可能，可以设想 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 可能，但不经常 | 0.1 | 实际不可能 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |  |  |

（2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.2-3。

表4.2-3  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 | 分数值 | 人员暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露 | 2 | 每月一次暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 | 1 | 每年几次暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 | 0.5 | 非常罕见的暴露 |

（3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1-100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.2-4。

表4.2-4  发生事故可能造成的后果（C）

| 分数值 | 发生事故可能造成的后果 | 分数值 | 发生事故可能造成的后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，多人死亡或重大财产损失 | 7 | 严重，重伤或较小的财产损失 |
| 40 | 灾难，数人死亡或很大财产损失 | 3 | 重大，致残或很小的财产损失 |
| 15 | 非常严重，一人死亡或一定的财产损失 | 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

（4）危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，如果危险性分值在20-70之间，为一般危险，需要注意；如果危险性分值在70-160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160-320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.2-5。

表4.2-5  危险性等级划分标准

| D值 | 危险程度 | D值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 一般危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需立即整改 | ＜20 | 稍有危险，可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

5 危险性分析评价

5.1预先危险性分析评价（PHA）

利用预先危险性分析评价方法对服务区普遍存在的危险、有害因素进行分析评价，预先危险性评价范围涵盖本建设项目的全部生产过程。另外针对变配电特殊的部位进行预先危险性分析评价。

预先危险性评价分析表见表5.1-1。

表5.1-1  预先危险性分析表

| 一 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 潜在事故 |  | 火灾、爆炸 |
| 作业场所 |  | 危化车辆停车位、电动汽车充电停车位、柴油发电间 |
| 危险因素 |  | 电气火灾、易燃、易爆物质容器、管道、设备泄露、损坏等 |
| 触发事件 |  | 一、人员违章 （1）操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。 （2）由于安装检修人员责任心不强或技术素质低等因素而引起的安装检修质量不符合安全要求。 （3）违章用火动火，如检修用的电焊、气焊、砂轮打磨、敲击、焚烧、清除杂物等。 （4）违章带入火源，如吸烟、点打火机、火柴等。 （5）违章使用电动工具，违规拉接临时电线等。 （6）违章操作，用铁制工具敲打铁器设备等而产生火花。 （7）由于违章作业或操作错误导致的失控，致使温度异常，热能过量外泄。 （8）其他人员的不安全行为或违章行为。 二、充电设施 （1）电动汽车电器内部线路老化；电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。 （2）电动汽车雨天充电导致电器内部进水。 （3）充电器、电动车保护板失效，过充、过流、温度超标等。 （4）电池收到剧烈撞击、挤压 （5）充电设备、变压器等的防雷系统失效，出现雷电火花。 三、混动汽车充电过程中可能因自身电气火灾导致自燃，进而引燃油箱内的汽油，造成爆炸事故。 四、柴油发电设施 （1）发电机房内设置储油间，未与发电机间采用防火墙分隔等，发电机工作时产生的火花可能引燃储存的柴油，造成火灾、爆炸事故的发生。 （2）柴油发电机组或储油间的油箱未进行有效接地，油箱未设置通向室外的通气管，或通气管未设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部未设置防止油品流散的设施等，可能引发火灾、爆炸事故。 （3）柴油发电机开机启动前未进行柴油发电机状态的检查，存在接线不牢固、机油不足、油箱渗漏等隐患，可能发生火灾、触电事故。 （4）柴油发电机周围堆放杂物和易燃、易爆物品且未配备消防器材，可能发生火灾事故。 |
| 发生条件 | 1、存在点火源和燃烧物质 2、高温或点火源引燃混动汽车油箱内燃油 |  |
| 原因事件 | 1、明火 ①火星飞溅；②违章动火、用火；③外来人员带入火种； ④物质过热引发；⑤点火吸烟；⑥他处火灾蔓延；⑦其它火源。 2、火花 ①电池受到剧烈撞击、挤压；②电气火花； ③线路老化，引燃绝缘层；④短路电弧；⑤静电；⑥雷击； ⑦打磨产生火花等。 3、其他意外情况 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、设备损坏，造成严重经济损失。 |  |
| 危险等级 | Ⅲ |  |
| 防范措施 | 1、控制与消除火源 ①加强管理，严格执行动火证制度，加强防范措施； ②按标准装置避雷设施，并定期检查； ③严格执行防静电措施。 2、加强管理、严格经营 ①定时、经常检查充电设备，发现问题立即修复，检修时注意做好静电防护； ②作业场所设置醒目的安全警示标志； ③注意监控并及时制止外来人员违章行为，如吸烟、点打火机； ④检修时严守作业规程，做好动火等作业必须在严格监护下进行； ⑤加强员工培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象； ⑥安全设施（包括消防设施、报警装置、防雷接地等）保持齐全完好。 |  |
| 二 |  |  |
| 潜在事故 | 触电 |  |
| 作业场所 | 建筑及设备设施、配套的公用工程 |  |
| 危险因素 | 漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击 |  |
| 触发事件 | 1、电气设备、临时电源漏电； 2、安全距离不够（室内线路、变配电设备、用电设备及检修的安全距离）； 3、绝缘损坏、老化； 4、保护接地、接零不当； 5、手持电动工具类别选择不当，疏于管理； 6、防护用品和工具缺少或质量缺陷、使用不当； 7、雷击。 |  |
| 发生条件 | 1、人体接触带电体； 2、安全距离不够，引起电击穿； 3、通过人体的电流时间超过50mA/s； 4、设备外壳带电 |  |
| 原因事件 | 1、手及人体其它部位、随身金属物品触及带电体，或因空气潮湿，安全距离不够，造成电击穿； 2、电气设备漏电、绝缘损坏，如泵电机保护措施失效，外壳漏电、接线端子裸露等； 3、电气设备金属外壳接地不良； 4、电工违章作业或非电工违章操作； 6、雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡、引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅲ |  |
| 防范措施 | 1、电气绝缘等级要与使用电压、环境、运行条件相符，并定期检查、检测、维护、维修，保持完好状态； 2、采用遮拦、护罩等防护措施，防止人体接触带电体； 3、室内线路、用电线路按照规范地埋，达到规范安全要求； 4、严格按标准要求对电气设备做好保护接地、重复接地或保护接零； 5、施工、维修电焊作业时注意电焊机绝缘完好、接线不裸露，电焊机定期检测保证漏电在允许范围，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施； 6、建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程；按制度对强电线路加强管理、巡查、检修。 7、坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育； 8、对防雷措施进行定期检查、检测，保持完好、可靠状态； |  |
| 三 |  |  |
| 潜在事故 | 车辆伤害 |  |
| 作业场所 | 服务区内道路、停车位 |  |
| 危险因素 | 车辆撞人，车辆撞设备、管线 |  |
| 触发事件 | 1、车辆带故障行驶（如刹车不灵、鸣笛喇叭失效、刮雨器失效等）； 2、车速过快； 3、道旁管线、管架桥无防撞设施和标志； 4、路面不好（如路面有陷坑、障碍物、冰雪等）； 5、超载驾驶； |  |
| 发生条件 | 车辆撞击人体、设备、管线等 |  |
| 原因事件 | 1、进入加油加气站的驾驶员工作精力不集中、行驶违章、酒后驾车、疲劳驾驶； 2、驾驶员情绪不好或情绪激动时驾车； 3、服务区引导车辆不力。 |  |
| 事故后果 | 人员伤害，撞坏管线等造成二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、设交通标志（特别是限速行驶标志）； 2、保持进出服务区的道路畅通，保持路面状态良好； 3、加强对进服务区车辆的引导，发现驾驶员违章立即提醒纠正； |  |
| 四 |  |  |
| 潜在事故 | 物体打击 |  |
| 作业场所 | 公用工程设备场所、充电区停车位 |  |
| 危险因素 | 物体坠落或飞出 |  |
| 触发事件 | 1、高处有未被固定的物体被碰撞或风吹等坠落； 2、工具、器具等上下抛掷； 3、屋顶灯具固定不牢，屋顶有浮物，遇到强风使物体倾斜坠落； 4、发生意外爆炸事故，碎片抛掷、飞散； 5、检修时检修工具未握牢脱手或作业场所空间不足，碰撞到其它物体造成工具飞出等。 |  |
| 发生条件 | 坠落物体击中人体 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡或引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、高处的物件必须固定牢靠； 2、维修时严禁抛接检修工具、螺栓等物件； 3、预警示标志，加强对员工的安全意识教育，杜绝“三违”； |  |
| 五 |  |  |
| 潜在事故 | 中毒、窒息、淹溺 |  |
| 作业场所 | 水箱、污水处理池等受限空间 |  |
| 危险因素 | 中毒、窒息、淹溺 |  |
| 触发事件 | 1、有毒有害气体含量超标或氧气含量过低； 2、个人防护措施未起作用； 3、作业人员安全意识不足； 4、作业前未进行气体检测； 5、气体检测装置出现故障，导致检测结果错误； 6、作业前未对受限空间进行有效通风； 7、未安排安全监察人员； 8、作业人员未携带相应的检测仪器； 9、公司为对员工进行安全教育； 10、未对受限空间进行危险辨识、评估。 |  |
| 发生条件 | 受限空间作业 |  |
| 事故后果 | 人员伤亡或引发二次事故 |  |
| 危险等级 | Ⅱ |  |
| 防范措施 | 1、受限空间作业需保证作业前、作业时均进行有效通风。作业时通风设备发生故障，应马上中断作业。此外，受限空间的通风设备应有备用电源，并派专人随时检修。 2、企业针对实际作业环境，配备符合作业环境要求的、合格的个人防护装备；设专人对作业人员进行装备的穿戴教学，并对装备进行统一的管理、检查和维修。 3、在作业前、作业时对作业环境的气体浓度进行有效检测。 4、企业要经常开展安全宣传教育活动，加强作业人员的安全培训，提高员工安全意识和应急处置能力。 5、建立健全安全管理制度，做到“三不入”，即无作业许可不进入，措施不落实不进入，无监护人不进入。 |  |

对变配电作专项预先危险分析，见下表。

| 五、配电作专项预先危险分析 |  |
| --- | --- |
| 主要危险源位置 | 变配电间 |
| 事故、故障类型 | 火灾、触电 |
| 危险等级 | Ⅱ |
| 触发条件 | 1、明火，过负荷，散热不良造成热量积聚导致火灾； 2、变配电电气裸露部位未采取防护措施、电线、电缆裸露漏电，人员在作业时接触到漏电部位，造成触电； 3、变配电间及控制开关未标明所控制的设备，人员误拉闸引起电弧造成触电； 4、电工作业时未断电或带电作业时未使用防护用品，非电工作业人员擅自进行电气作业； 5、保护接地、工作接地不好或失效，设备发生损坏未能及时发现，致使常规设备或操作处带电； 6、检修时未断电和挂警示标志，其它人误起动。 |
| 防范措施 | 1、设备检修时进行断电并挂上警示标志，实行2人作业制度； 2、电气控制柜上标明所控制设备的名称和工艺编号，电动机设备采用工作接地、保护接地和中位点连接等； 3、作业人员严守工作岗位，加强巡视； 4、作业人员配备绝缘棒、绝缘靴、垫和验电器等防护器材，电气作业人员配备绝缘鞋等。 |

5.2作业条件危险性评价法（LEC）

5.2.1评价单元

根据本项目经营过程的分析，确定评价单元为：服务区内车辆行驶、车辆充电作业、变配电间作业、维修作业等单元、柴油发电作业等子单元。

5.2.2作业条件危险性评价法的计算结果

以电动车辆充电为例说明LEC法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表4.2-1。

1）事故发生的可能性L：在车辆充电过程中，由于线路老化、绝缘失效、过载或短路等，可能发生火灾事故，若有混动汽车甚至可能发生爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极不可能，可以设想”，故其分值L＝0.5；

2）暴露于危险环境的频繁程度E：员工上班时间暴露，故取E＝6；

3）发生事故产生的后果C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡或重大的财产损失。故取C＝15；

D＝L×E×C＝0.5×6×15＝45。

结论：充电区车辆充电属“一般危险”范围。

表5.2-1  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 |  | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 服务区道路单元 |  | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 2 | 充电区 单元 | 车辆 充电作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 车辆伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 一般危险 |
| 3 | 公用工程单元 | 受限空间作业 | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  |  | 淹溺 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险 |
|  |  | 变配电作业 | 火灾 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  | 维修 作业 | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  |  | 机械伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 物体打击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  |  | 柴油发电作业 | 火灾、爆炸 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
| 4 | 配套服务单元 | 餐饮 | 火灾 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |
|  |  |  | 触电 | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | 一般危险 |
|  |  |  | 机械伤害 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | 稍有危险 |

由表5.2-1的评价结果可以看出，该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

项目的安全经营运行首先应注重日常安全管理，建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实；要认真抓好操作及管理人员的安全知识和操作技能的培训，确保人员具有与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证各项安全作业。

6建设项目设施和条件符合性评价

6.1选址及总平面布置评价单元

该项目为改扩建项目，未改变服务区选址，因此，本次评价只针对项目与周边环境的安全间距的合规性作出评价。

项目建设地址位于修水县太阳升镇大广高速服务区，服务区紧邻大广高速两侧，服务区出、入口均由匝道连接大广高速公路。除面向高速其余三侧均为山地。

由上可知，该项目与周边环境的安全间距符合要求。

根据《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017相关规定，选址及总平面布置单元安全检查如下表：

表6.1-1总平面布置单元检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高速公路服务区的总体布局宜优先采用双侧分离式，可对称布设或非对称布设。当采用双侧分离对称式布设时，应设置连接两侧服务区的人行及车行通道:当采用单侧集中式时，应在主线旁的匝道处设置高速公路服务区的交通诱导标识。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.1.1 | 采用双侧分离对称式布设 | 符合 |
|  | 高速公路服务区的场所和建筑设施应满足为车服务、为人服务等功能，场所、建筑设施布置应满足以下要求: a)场所由道路交通、广场、停车场、绿地、其它等组成。 b)建筑设施由综合楼、公共厕所、加油站、充电站、汽修站、员工宿舍、其它等组成。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.1.2 | 满足所述要求 | 符合 |
|  | 一般规定 a)总图布置范围沿高速公路方向从主线入口匝道至出口匝道。以综合楼、加油站、充电站、道路交通为纽带进行场所和建筑设施的综合布置。 b)功能分区可分为综合服务区、车辆停放区、车辆加油区、车辆充电区、车辆加水维修区、后勤服务区和休闲绿化区，并应做到布局合理，使用方便，流线简捷。 c)综合楼与高速公路主线的安全距离宜大于50m。 d)总平面布置应设置独立的员工宿舍楼，并配置供职工活动、晾晒场地等场所。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.2.1 | 可研中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 货、客车的停车场应分开布置，客车停车区宜靠近主要建筑物设置；货车停车区不宜集中设置在主要建筑物前侧，并应设有安全通道至综合楼。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.2.2 | 拟按要求布置货、客车停车位 | 符合 |
|  | 公共厕所宜靠近停车场与综合楼合并设置。独立设置的大型公共厕所与综合楼之间应设置走廊连接。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.2.3 | 公共厕所与综合楼合并设置 | 符合 |
|  | 加油站宜设置在靠近场区出口位置，充电站宜独立设置，加油站、充电站四周宜有环形路贯通，且必须与周围建筑保持足够的安全距离，应符合相关规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 7.2.4 | 原有加油站设置在服务区出口处，充电设施拟按要求设置 | 符合 |
|  | 分类要求。按照“突出重点、分类设置”的原则: 将全省109对在营高速公路服务区划分为三类(详见附件一)，按照同步配套原则，分别建设相应类别的“两室”。其中，一类“两室”面积分别不低于80平方米；二类“两室”面积分别不低于60平方米；三类“两室”面积分别不低于50平方米。新建及改扩建服务区参照分类设置。 | 赣交高速字[2021]14号 | 拟按要求设置“两室” | 符合 |

评价小结：检查7项，1项未提及，6项合格，该项目总平面布置的设计项符合相关要求。

表6.1-2服务区内建构筑物防火间距一览表

| 东服务区 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 相邻建（构）筑物 | 拟设距离（m） | 标准间距（m） | 引用标准 | 结论 |
| 1 | 综合楼 | 充电停车位 | 19.8 | 10 | GB50966-2014 3.2.4 GB50016-2014 (2018年版） 3.4.1 | 合格 |
| 2 | 综合楼 | 修车库 | 74.9 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 | 合格 |
| 3 | 综合楼 | 设备用房 | 72.8 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 | 合格 |
| 4 | 综合楼 | 畜产、危险品车位 | 66.9 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 | 合格 |
| 西服务区 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建（构）筑物名称 | 相邻设施 | 拟设距离（m） | 标注间距（m） | 引用标准 | 结论 |
| 1 | 综合楼 | 充电停车位 | 18 | 10 | GB50966-2014 3.2.4 GB50016-2014 (2018年版） 3.4.1 | 合格 |
| 2 | 综合楼 | 修车库 | 56.4 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 | 合格 |
| 3 | 综合楼 | 设备用房 | 59.5 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 | 合格 |
| 4 | 综合楼 | 办公配套用房 | 89.5 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） | 合格 |
| 5 | 综合楼 | 两室 | 81.9 | 6 | GB50016-2014 (2018年版） 5.2.2 | 合格 |
| 6 | 综合楼 | 畜产、危险品车位 | 63.5 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 | 合格 |
| 7 | 办公配套用房 | 畜产、危险品车位 | 43.6 | 25 | GB50067-2014 4.2.5 | 合格 |

评价小结：

由上述可知，本单元共检查18项，18项符合，该项目选址及总平面布置满足《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017的规定。该项目建构筑物防火间距满足标准规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版）、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014要求。

6.2建筑设施及设备设施符合性评价

根据《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017、《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014等相关规定，对服务区建构筑物及设备设施进行符合性评价，见下表：

表6.2-1建构筑物及设备设施符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 综合楼 |  |  |  |
| 1 | 综合楼由门厅、餐厅、超市、商店、厕所、母婴室、客房、办公、监控、外廊和内廊等组成。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.1 | 拟建综合楼由门厅、餐厅、超市、商店、厕所、母婴室、客房、办公、监控、外廊和内廊等组成。 | 符合 |
| 2 | 综合楼功能应分区合理、联系方便、动静分离、采光良好、通风对流。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.2 | 拟建综合楼功能分区合理、采光良好 | 符合 |
| 3 | 问询处、信息查询、电话、传真、信息发布屏、休息等宜设在门厅。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.3 | 拟按要求设置 | 符合 |
| 4 | 应设置 24小时便利店，宜设置24小时开水房，公共区域较大人流的需求情况下宜设置备用开水设备,开水设备应根据安全要求隐形设置:超市、商店宜设具有自然通风条件的仓库。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.4 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 5 | 母婴室应设置在综合楼公共区域，且有私密的空间，配置大人和宝宝座椅、操作台、电源插座、饮水机、垃圾桶、洗手池等设备。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.5 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 6 | 综合楼设计必须符合无障碍设计要求。中心服务区的综合楼设计必须有方便残疾人、老年人使用的设施:普通服务区的综合楼设计应有方便残疾人的设施。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.1.6 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 7 | 平面布置应符合下列要求： a）应考虑改扩建的需要； b）应根据场地现状，因地制宜，争取南北朝向； c）应利于夏季自然通风、冬季日照并避开冬季主导风向； d）充分利用公共厕所的前场空间，布置活动商业零售点； e）办公区宜包括管理办公室、商务办公室、会议室、监控室、贵宾接待室、活动室及职工书屋等。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 9.1.2 | 平面布置符合所述要求 | 符合 |
|  | 停车场、修车库 |  |  |  |
| 1 | 停车场与相邻的一、二级耐火等级建筑之间，当相邻建筑的外墙为无门、窗、洞口的防火墙，或比停车部位高15m范围以下的外墙均为无门、窗、洞口的防火墙时，防火间距可不限。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 4.2.3 | 停车场与建构筑物防火间距符合要求 | 符合 |
| 2 | 甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与民用建筑的防火间距不应小于25m，与重要公共建筑的防火间距不应小于50m。甲类物品运输车的汽车库、修车库、停车场与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m，与厂房、仓库的防火间距应按本规范表4.2.1的规定值增加2m。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 4.2.5 | 危化品停车位与建筑物的防火间距符合要求 | 符合 |
| 3 | 停车场的汽车宜分组停放，每组的停车数量不宜大于50辆，组之间的防火间距不应小于6m。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 4.2.10 | 每组停车数量不大于50辆，组间的防火间距不小于6m | 符合 |
| 4 | 修车库每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2，当修车部位与相邻使用有机溶剂的清洗和喷漆工段采用防火墙分隔时，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m2。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 5.1.5 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 5 | 汽车库内设置修理车位时，停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 5.1.7 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 6 | 修车库内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段，当超过3个车位时，均应采用防火隔墙等分隔措施。 | 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014 5.1.8 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 充电设施 |  |  |  |
| 1 | 充电站不应靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方，当与有爆炸危险的建筑物毗邻时，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.5 | 充电设施不靠近有潜在火灾或爆炸危险的地方 | 符合 |
| 2 | 充电站不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所，当无法远离时，不应设在污染源盛行风向的下风侧。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.5 | 未设在多尘或有腐蚀性气体的场所 | 符合 |
| 3 | 充电站不应设在有剧烈振动的场所。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 3.2.6 | 未设在有剧烈振动的场所。 | 符合 |
| 4 | 充电设备应靠近充电位布置，以便于充电，设备外廊距充电位边缘的净距不宜小于0.4m。充电设备的布置不应妨碍其他车辆的充电和通行，同时应采取保护充电设备及操作人员安全的措施。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.1 | 充电设备靠近充电位布置 | 符合 |
| 5 | 充电站宜设置临时停车位置。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.2.5 | 拟设置临时停车位 | 符合 |
| 6 | 充电站内道路的设置应满足消防及服务车辆通行的要求。充电站的出入口不宜少于2个，当充电站的车位不超50个时，可设置1个出入口。入口和出口宜分开设置，并应明确指示标识。 | 《电动汽车充电站设计规范》GB50966-2014 4.3.1 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |

评价小结：

本单元共检查19项，12项符合，7项设计说明中未提及，将在对策措施中提出。该项目功能分区（车辆服务功能区、人员服务区、拓展功能区、后勤服务区）的设计项符合相关要求。

6.3公用工程符合性评价

根据《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017等相关规定，对服务区公用工程设备设施进行符合性评价，见下表：

表6.3-1公用工程符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 给水排水 |  |  |  |
| 1 | 消防设施、供水设施宜集中设置于高速公路一侧。中心服务区(单侧)的给水量不宜小于300吨/天，普通服务区(单侧)给水量不宜小于200吨/天。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.1 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出侧 | - |
| 2 | 服务区给水水源，宜采用市政供水或自备水源。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.2 | 采用当地自来水供水管网 | 符合 |
| 3 | 采用非饮用水做冲洗和浇洒等用水时，应有明显的标志，非饮用水管道不得与饮用水管道相连。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.4 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
| 4 | 服务区宜独立设置排水系统、排水处理设施。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.6 | 独立设置排水系统、排水处理设施 | 符合 |
| 5 | 污、废水应经处理达标后排放。排水口不应直接对周边村庄或农田进行排放，应与高速公路主线排水口相衔接。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.7 | 污、废水经处理达标后排放 | 符合 |
| 6 | 污水、雨水及含油与不含油污水，应采用分流制排放。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.8 | 采用分流制排放 | 符合 |
| 7 | 综合楼内超市、商店等经营场所宜配备独立的给、排水系统。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.1.12 | 超市、商店等经营场所配备独立的给、排水系统 | 符合 |
|  | 采暖通风 |  |  |  |
|  | 综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店宜设空调。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.2.1 | 拟设空调 | 符合 |
|  | 空调系统的设置应符合下列要求: a）综合楼门厅出入口宜采用冷、热风空气幕； b）餐厅、超市、商店等宜采用节能型空调系统； c）厨房应保持负压，用餐场所应保持正压；餐厅宜采用新风系统通风； d）客房的新风量宜按30m3/人计算，并应保持负压。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.2.2 | 拟按要求设置空调系统 | 符合 |
|  | 建筑通风应符合下列要求: a）客房、员工宿舍、办公等用房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20:厨房的通风开口有效面积应不小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.6㎡；厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备，并设排烟道； b）无外窗的浴室和厕所应设机械通风换气设施，并设通风道； c）厨房、卫生间的门的下方宜设进风固定百叶，或留有进风缝隙； d）机械新风系统的进风口应设置在室外空气清新、洁净的位置； e）废气排放不应设置在有人停留或通行的地带； f）机械新风系统的管道应选用不燃材料。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.2.4 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店自然通风达不到要求时，可采用机械通风或自然与机械通风相结合的通风方式，其通风量人均不应小于8m3/h。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.2.5 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 公共厕所应优先采用自然通风，当自然通风不能满足要求时应增设机械通风，并应满足相关规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.2.6 | 优先采用自然通风 | 符合 |
|  | 电气 |  |  |  |
|  | 用电负荷等级应符合下列要求: a)综合楼内的餐厅和厨房用电按二级负荷供电； b)汽修站、加油站和设备房按二级负荷供电； c)消防设备、监控设备、设备房用电、充电桩设备、广场照明(包括高杆灯和进出口匝道路灯)和污水处理器按二级负荷供电。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.1 | 用电负荷等级符合要求 | 符合 |
|  | 变电设备设计及选用应符合JGJ/T229的有关规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.2 | 变配电设备符合有关规定 | 符合 |
|  | 电气一般配电线路应暗装敷设，导线管及配线槽应采用非燃烧材料。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.4 | 配电线路拟暗装敷设 | 符合 |
|  | 消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求，其暗装敷设应符合下列要求: a）暗装敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30m。明敷时(包括敷设在吊顶内)，应金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。 b）当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井，电缆沟内可不采取防火保护措施。 c）当采用矿物质绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.5 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 照度标准应符合现行国家标准GB50034的规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.6 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 综合主楼内宜设置智能照明控制系统，并应具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.7 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 照明光源应优先选择节能灯具，并符合下列要求: a)室内照明宜采用直管型节能灯具和紧凑型节能灯具，灯具应无眩光; b)服务区的每侧广场的高杆灯宜不少于1座，高度不宜超过30m，宜使用LED光源； c)进出口匝道两边宜设置LED光源或独立太阳能的中杆灯，高度不宜超过8m; d)综合楼宜设置外轮廓灯带，采用节能灯。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.8 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 综合楼内的疏散走道、楼梯间应设置消防应急照明灯具，疏散门正上方应设置灯光疏散指示标志，均应符合GB13495的有关规定，并符合下列要求: a)安全出口和疏散门的正上方应设置“安全出口”指示标志: b)疏散走道灯光疏散指示标志，应设置在转角处、距地面高度1.0m以下的墙面上，灯光疏散指示标志间距不应大于 20m:对于袋形走道，不应大于10m:在转角区，不应大于1.0m; c)消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.9 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 汽修站、加油站、宿舍楼以及综合楼的厨房、门厅、餐厅、超市、客房、办公室、会议室等用电应按使用功能要求，从配电柜或配电箱分开回路引出。经营区域应设置用电分系统，设备应环保节能。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.10 | 拟按要求设置用电系统 | 符合 |
|  | 24小时开水房应设置三相电源插座 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.11 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 监控系统应符合下列要求: a)在服务区入口匝道处设置摄像头，对驶进服务区车辆进行监控。 b)在服务区广场设置摄像头，对服务区停放车辆进行监控，根据选用摄像头的监控距离调整安装位置，保证无盲区。 c）在服务区出口匝道处设置摄像头，对驶出服务区车辆进行监控。 d）在综合楼、公共厕所进出口处设置摄像头，对进出人员进行监控。 e）在客房楼梯口、走廊设置摄像头，对进出人员进行监控。 f)服务区重要位置的摄像头宜具备红外及夜视功能。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.12 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 匝道进出口宜设置同步声光信号装置。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.13 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 防雷与接地设计应符合GB50057和GB50343的规定，并应符合下列要求: - 监控室配电箱进线处设置浪涌保护器以防电磁脉冲侵入; - 监控室静电地板要求与整栋建筑的防雷接地系统联通，且搭接处不小于4点； - 接地电阻实测达不到1欧姆的建筑物应与其他建筑物可靠联通，确保联合接地体接地电阻小于1欧姆； - 充电桩的接地系统应采用 TN-S。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.14 | 防雷与接地按规定设置 | 符合 |
|  | 电气设计宜包括:高低压配电系统、室内外照明系统、防雷接地系统、网络电视，综合布线系统、监控系统、智能化系统、不间断电源系统、汽车充电系统。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.15 | 电气系统按要求设计 | 符合 |
|  | 综合楼宜设置建筑设备能源管理系统，并宜具有对主要设备进行能耗监测，统计，分析和管理的功能。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 10.3.16 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 消防疏散 |  |  |  |
|  | 建筑防火及疏散设计应符合GB50016的有关规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.1.1 | 建筑防火及疏散设计拟采用GB50016的有关规定。 | 符合 |
|  | 综合楼的耐火等级应不低于二级。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.1.2 | 综合楼的耐火等级二级 | 符合 |
|  | 餐厅、超市和商店的安全出口应不少于两个，安全出口净宽不得小于1.40m，应向疏散方向开启，严禁设锁，不得设门槛。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.1.3 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 消防安全标志和综合楼内的装修材料应符合GB15630和GB50222的有关规定。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.1.4 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 停车场应设置室外消火栓，并设置适用于扑灭汽油、柴油、燃气等易燃物质燃烧的消防设施。体积超过 5000m3的综合楼应设室内消防给水，设计应符合GB50974。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.2.1 | 设计说明中未提及，将在对策措施中提出 | - |
|  | 采用中央空调系统或单层面积超过2000㎡的休息室、餐厅、超市和易发生火灾的用房等，应设置火灾自动报警系统。设有火灾自动报警系统的综合楼应设置消防控制室。 | 《高速公路服务区设计规范》DB36T698-2017 11.2.2 | 综合楼拟设置消防控制室 | 符合 |

评价小结：

本单元共检查33项，17项符合，16项设计说明中未提及，将在对策措施中提出。

6.4安全管理符合性评价

该项目依托服务区现有安全管理工作领导小组及人员，全面贯彻落实“党政同责、一岗双责”和“五落实五到位”规定，逐级落实安全责任，服务区制定了较为完善的安全生产规章制度和岗位操作规程。现有的安全管理能满足该项目的安全管理要求。

7 安全对策措施建议

7.1总平面布置安全对策措施建议

- 总图布置应流程合理、服务便捷。

- 总平面布置应进行无障碍设计，并符合GB50763、GB55019的规定。

- 给水排水、供配电、垃圾分类收集等设施设备宜综合考虑风向、地形、管线布置、景观效果等因素，设置在隐蔽位置。

- 场地坡度不宜小于0.5%，不应小于0.3%；自然地面坡度大于5.0%时宜分成台地，台地连接处应设置挡土墙或护坡。

5、一般规定

a)总图布置范围沿高速公路方向从主线入口匝道至出口匝道。以综合楼、加油站、充电站、道路交通为纽带进行场所和建筑设施的综合布置。

b)功能分区可分为综合服务区、车辆停放区、车辆加油区、车辆充电区、车辆加水维修区、后勤服务区和休闲绿化区，并应做到布局合理，使用方便，流线简捷。

c)综合楼与高速公路主线的安全距离宜大于50m。

d)总平面布置应设置独立的员工宿舍楼，并配置供职工活动、晾晒场地等场所。

7.2建筑布置及设备设施安全对策措施建议

7.2.1建筑布置

- 综合楼由门厅、餐厅、超市、商店、厕所、客房、办公、监控、外廊和内廊等组成。

- 综合楼功能应分区合理、联系方便、动静分离、采光良好、通风对流。

- 问询处、信息查询、电话、传真、信息发布屏、休息等宜设在门厅。

- 应设置 24小时便利店，宜设置24小时开水房；超市、商店宜设仓库。

- 综合楼设计必须符合无障碍设计要求。中心服务区的综合楼设计必须有方便残疾人、老年人使用的设施。

- 综合楼平面布置应符合下列要求：

- a)应考虑改扩建的需要；

- b)应根据场地现状，因地制宜，争取南北朝向；

- c)应利于夏季自然通风、冬季日照并避开冬季主导风向；

- d)充分利用公共厕所的前场空间，布置活动商业零售点；

- e）办公区宜包括管理办公室、商务办公室、会议室、监控室、贵宾接待室、活动室及职工书屋等。

- 7、综合楼造型设计应符合下列要求：

- a）结合周围环境及规划的特征，体现地域特色、人文特色及建筑自身个性；

- b）简洁大方，突出高速公路交通建筑的识别性；

- c）建筑外观造型与色彩的处理应与周围环境协调。

- 8、餐厅的设计应符合JGJ64的有关规定。

- 9、餐厅内墙面、顶棚宜色彩明亮，选用的材料和构造处理应不易积灰，便于清洁;地面宜选用耐磨、耐腐蚀、防滑、易清洁的小型块状吸水砖地面。

- 10、餐厅在平面设计和设施上应方便残疾人的使用。

- 11、服务区客房的设计应符合JGJ62-90的有关规定。

- 12、客房沿停车场布置时，应采取防噪措施，宜利用阳台或外廊进行隔声、减噪处理。

- 13、监控室建筑面积不小于20 m2，不宜设置在底层。

- 14、监控室应符合JTG D80的有关规定。

- 15、汽修站设计应符合GB 50067和JGJ60的有关规定。

16、一、二级单、多层民用建筑防火分区的最大允许建筑面积为2500m2。

17、 建筑内设置自动扶梯、敞开楼梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算；当叠加计算后的建筑面积大于GB50016第5.3.1条的规定时，应划分防火分区。

18、防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘分隔时，应符合GB50016第6.5.3条的规定。

19、综合楼内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区，可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口，但应符合下列要求：

1）利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时，应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔；

2）建筑面积大于1000m2的防火分区，直通室外的安全出口不应少于2个；建筑面积不大于1000m2的防火分区，直通室外的安全出口不应少于1个；

3）该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按GB50016第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%，建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照GB50016第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。

20、综合楼的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于1.4m，且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。室外疏散通道的净宽度不应小于3.0m，并应直接通向宽敞地带。

21、附设在综合楼内的消防控制室、灭火设备室和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

22、防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。

- 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。

- 建筑内的疏散门应符合下列规定：

- 1）服务区各建筑的疏散门，应采用向疏散方向开启的平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。

- 2）开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门，当其完全开启时，不应减少楼梯平台的有效宽度。

- 3）平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的员工宿舍外门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

- 25、设置人员密集场所的综合楼建筑，其外墙外保温材料的燃烧性能应为A级。

- 26、消防水泵房的设置应符合下列规定:

- 1）、附设在设备房内的消防水泵房，不应设置在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层；

- 2）、疏散门应直通室外或安全出口。

- 27、消防控制室的设置应符合下列规定:

- 1）、附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位；

- 2）、不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近；

- 3）、疏散门应直通室外或安全出口；

- 4）、消防控制室内的设备构成及其对建筑消防设施的控制与显示功能以及向远程监控系统传输相关信息的功能，应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116和《消防控制室通用技术要求》GB25506的规定。

- 28、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。

- 29、设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内，有关防火分隔措施应符合GB50016第6.2.7条的规定。

30、服务区内各防雷建筑物应设内部防雷装置，并应符合下列规定：

（1）在建筑物的地下室或地面层处，以下物体应与防雷装置做防雷等电位连接：

1） 建筑物金属体。

2） 金属装置。

3） 建筑物内系统。

4） 进出建筑物的金属管线。

（2）外部防雷装置与建筑物金属体、金属装置、 建筑物内系统之间，尚应满足间隔距离的要求

31、突出屋面的物体的保护措施应符合GB50057第4.3.2条的规定。

32、专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不宜大于25m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于25m。

33、防雷装置的接地应与电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装臵的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

7.2.2道路交通

- 服务区内的道路交通由贯穿车道、场区主干线等组成，交通组织应方便、快捷、安全、畅通。

- 加油站内的交通流线应考虑车辆休息前加油、休息后加油、直接加油三种情况的行驶路线，避免不同车辆流线的相互影响。

- 应设置交通导向标志，避免不同车型行车路线的相互干扰与冲突，并避免停车、加油及维修车流之间的交叉。

- 应避免车流和人流的交叉，处理好为车服务的设施与为人服务的设施之间的关系。

- 应避免后勤服务性交通对主要功能区的干扰。

- 车辆行驶及停放宜采用顺进顺出的方式。

- 服务区场地出口宽度应不少于两条车道。

- 服务区场地与高速公路主线相连接的匝道应符合JTGD20-2006有关规定。

- 道路平面设计应符合下列要求：

- a）在满足车行条件下，应结合自然条件及建筑物的布局，因地制宜地确定路线具体方向及位置。

- b）应选择合理的曲线半径。半拖挂车转弯半径不应小于24m，大型车转弯半径不应小于18m，小型车转弯半径不应小于6m。对于各种车辆混合的车道，应以最大型车辆的转弯半径为准。

- c）在道路转折处线形应采用圆曲线，应保持一定的行车视距。

- 道路纵断面设计应符合下列要求：

- a）纵断面设计要求线型平顺，尽量减小土方工程量，并保证道路及两侧建筑用地的排水要求和满足地下管线的敷设要求。

- b）道路的纵坡应能适应路面上自然排水，纵坡值应根据当地雨季降水量大小、降水强度、路面类型以及排水管直径大小而定，一般介于0.3%~0.5%之间。

11、服务区、停车区匝道的设计速度宜采用40km/h，条件受限时不应小于30km/h。

12、匝道的最小长度应符合表13.3.3的规定。

13、匝道及加、减速车道几何设计应符合互通式立体交叉的相关规定。

14、贯穿车道几何设计应符合下列规定:

1)贯穿车道的设计速度宜采用30km/h。

2)贯穿车道应采用单向单车道，行车道3.50m，左右侧路缘带各宽0.50m。

3)贯穿车道纵面设计应综合考虑停车场高程及排水需要。

15、服务区范围内的主线线形指标应符合互通式立体交叉范围内的主线线形指标的要求。停车区范围内的主线线形指标应符合下表的规定。

7.2.3充电设施

1、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。

2、配电系统应符合下列要求：

（1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。

（2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。

（3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。

（4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。

3、开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。

4、充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电机采用手动充电控制时，应具有明显的操作提示信息，仅限于专业人员在特殊情况下对充电机设备进行调试或维护时使用。

5、充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。

- 充电机应具备对直流输出回路进行绝缘监测的功能，并且充电机的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。充电机的绝缘检测功能应符合GB/T18487.1-2015中B.4.1和B.4.2的规定。充电机在进行绝缘检测前应检测直流输出接触器（K1、K2）的外侧电压，当此电压超过±10V时应停止绝缘检测流程并发出告警信息。

- 充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。

- 充电机车辆插头应具有锁止装置，其功能应符合：

- a） GB/T 18487.1—2023 中 10.6 的要求；

- b） GB/T 20234.1—2023中7.15的要求；

- c） GB/T 20234.3—2023中附录6.4的要求。

- 在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V：

- a） 故障不能继续充电；

- b） 充电完成。

- 充电机应具备预充电功能。启动充电阶段，电动汽车闭合车辆侧直流接触器后，充电机应检测电池电压并判断此电压是否正常。当充电机检测到电池电压正常后，将输出电压调整到当前电池端电压减去1V-10V，再闭合充电机侧的直流输出接触器。

- 充电机应显示下列状态信息：

- a） 充电机的运行状态指示：待机、充电、告警：

- b） 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工看入信息.

- 充电机宜显示下列信息：

- a） 电池当前荷电状态（ state of charge，SOC）充电电压、充电电流、充电功率；

- b） 已充电时间、己充电电量、已充电金额。

- 充电机宜具有手动输入和控制的功能。

- 公用型充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合GB/T29318的规定。

- 充电机应安装急停装置。当启动急停装置时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出；分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出，也可同时切断充电机的动力电源输入。

- 保护功能

- （1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

- （2）充电机应具备输出过电压保护。

- （3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I2t值不应超过 500000A2s。

- （4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

- （5） 充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，一体式充电机应同时切断动力电源输入和直流输出，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

- （6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：

- a）充电机启动急停装置；

- b） 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

- c） 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

- （7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

- （8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在20A以下。

- （9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时， 充电机应停止启动过程，并发出告警信息：

- a） 蓄电池反接；

- b） 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

- c）检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

- （10）充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压.或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

- 注：充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

- （11）充电机应具备防逆流功能（如输出加二极管等），防止蓄电池电流倒灌。

- （12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

- （13）充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车电池管理系统（battery management system，BMS） 或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- （14）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

- （15）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- （16）充电机的雷电防护应符合GB/T18487.1-2015中11.7的规定。

- 15、充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

- 16、户外型充电机应能承受GB/T4797.5规定的不同地区最大风速的侵袭。

- 17、户外型充电机应具有防盗措施。

- 18、充电机应满足下列安全要求：

- （1）充电机的表面温度应符合GB/T18487.1-2023中的12.5.3的规定；

- （2）充电机的电击防护应符合GB/T18487.1-2023中第7章的规定；

- （3）充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T18487.1-2023中11.4的规定；

- （4）充电机的接地应符合下列要求：

- a）充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于6mm，并应有接地标志；

- b）充电机金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于2.5mm2；

19、非车载充电接口应在结构上防止手轻易触及裸露带电导体。充电连接器在不充电时应放置在人不轻易触及的位置。对于安装在室外的非车载充电机，充电接口处应采取必要的防雨、防尘措施。

20、非车载充电机的布置与安装应符合下列要求：

（1）充电机的布置应便于车辆充电，并应缩短充电机输出电缆的长度。

（2）应采用接线端子与配电系统连接，在电源侧应安装空气开关。

（3）充电机保护接地端子应可靠接地。

（4）充电机应垂直安装于与地平面垂直的立面，偏离垂直位置任一方向的误差不应大于5°。

（5）室外安装的非车载充电机基础应高出充电站地坪0．2m及以上。必要时可在非车载充电机附近设置防撞栏，其高度不应小于0．8m。

21、充电站安防监控系统的设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定，宜设置视频安防监控系统。

22、当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用可燃烧体建造。

23、充电站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地宜共用接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

24、室内外照明器的安装位置应便于维修。照明器与带电导体或带电设备间应有足够的安全距离，对工作时有可能损坏灯罩的场所，应采用有保护罩的照明器，金属保护罩应与保护地线可靠连接。

25、设备上电之前，务必确认设备是否接地良好，以避免触电造成不必要的事故；

26、所有使用的工具其不必要裸露的金属部分应做好绝缘处理，以防裸露的金属部分碰触金属机架，造成短路；

27、在任何情况下切勿自行改装、加装和变更任何部件；

28、总控箱的使用环境应尽可能地保持清洁、恒温和恒湿，且不得在有挥发性气体或易燃环境下使用；

29、设备通电前务必确认输入电压、频率、装置的断路器或熔丝及其它条件都已符合所订规格。

30、充电设施所连接的接地系统应为TN-S系统，并符合接地电阻4Ω的要求；

31、充电设施使用场所应保证留有足够的电力接入负荷容量；

32、应选择专业安装人员和有资质的施工单位；

33、充电设施安装环境应与充电设施外壳防护等级相匹配，避开潮气、积水、灰尘、爆炸性环境，远离热源以及腐蚀性环境；

- 34、安装在坚固的地面上或是有基础的环境，需保证地面水平、平整；

- 35、开始充电以前，首先检查总控箱内器件是否有异常故障，故障指示灯是否长亮。当装置存在故障时，必须在排除故障后方可使用本台充电设备进行充电；

- 36、充电设备开始充电以前，确保被充电车辆处于熄火状态；

- 37、充电过程中，完全按照文字提示操作；

- 38、在充电过程中禁止拔下充电连接器，以防止拉弧现象的发生，确保人身及设备安全；

- 39、整个充电过程自动完成，当充电结束后充电设备自动关机，充电过程无需人工干预，但充电过程中要定期巡视，检查充电过程是否异常；

- 40、定期检查装置内部的电缆是否存在松动；检查充电设备接地点是否可靠接地。

- 41、须定期检查总控箱抽屉是否有松动，以确保后部接插件的接触良好，定期检查抽屉内部及柜体内部线束是否松动，塑壳及集控器按照产品使用说明定期维护保养，若交流模块存在隐患，须立即更换并返厂维修。

- 42、使用前请确认电动汽车与充电设备参数是否匹配；

- 43、严禁在设备故障情况下使用充电桩，充电异常时切勿擅自操作，如有发现异常请及时联系工作人员；

- 44、严格按照充电设备上的操作规程及提示进行操作；

- 45、发生火灾、充电设施浸水等事故，严禁靠近充电设备，请及时通知熟悉设备和应急处理方法的人员进行应急处理；

- 46、总控箱、充电单桩日常应上锁管理，严禁擅自开启、接线、改造或破坏充电设备，否则存在触电风险；

- 47、儿童在充电设施周围活动时，监护人应做好看护，避免发生触电等事故。

7.2.4其它

1、在停车场与建筑设施、绿地之间应设置广场和人行道。

2、停车场和建筑设施前面的广场不应有较大的高差，在停车场和各设施之间因地形有高差时，必须设置残疾人坡道。

3、在停车场外围行驶的主要通道应为单向通行；主要行车道不应直接连接到停车车位上，也不应直接导向综合楼的出入口处。

4、服务区出入口行车道转弯半径不小于24m。场区内行车路线应按主、次车道分开，主干车道宽度不小于8m，次车道不小于4.5m。

5、贯穿车道宜采用沥青路面，停车区、加油区和维修区地面应采用水泥混凝土路面结构形式。

6、停车位数量宜满足DB36/T698表3的要求。

7、停车场的设计应符合下列要求:

a)停车场功能分区:小客车区、大客车区、货车区、特种车区、超长车区。危险化学品车、畜牧运输车停车位应分区域设置，综合考虑距综合楼和加油站的安全距离。

b)客车停车区宜设置在公共卫生间、餐饮、休息等主要设施附近。大客车停车位侧边宜设置高度≤0.20m、宽度>1.00m的安全岛方便乘客上下车。

c)应设置残疾人专用停车位，并设置残疾人专用通道，其停车位坡度不应大于2%，一侧设宽不小于1.2m的轮椅通道。残疾人停车车位应明显地标出其用途。

d）停车场的进、出通道，单车道净宽不应小于4m，双车道净宽不应小于6m，因地形高差通道为坡道时，双车道则不应小于7m。当车辆穿过建筑物时，通道的净高和净宽应大于5m。

e）充分利用地形，尽量减少土石方量。停车场的同一停车区宜设在同一标高上。

f）停放车辆的纵向坡度应小于2%，横向坡度应小于3%。

7、停车位的设置应符合JGJ100-98的规定，并符合下列要求:

a)小客车停车场的停车方式宜采用垂直式或60”斜放式停车，前进停车、后退发车。

b）大客车停车场的停车方式宣采用30°斜放式停车，前进停车、前进发车。

c）大货车停车场的停车方式宜采用45°斜放式停车，前进停车、前进发车。

d）超长车停车场的停车方式宜采用平行式停车，方便车辆进出。

8、停车位平面设计参数宜符合DB36/T698表4的要求。

9、服务区绿地覆盖率宜不小于服务区用地面积的 20%。

10、服务区与主线间应设置绿地分隔带，并宜不小于20米；宜在服务区周围集中设置带状绿地、种植高大乔木。

11、小车停车位宜结合绿化布置。

12、场区周围宜种植常绿乔木以降低周边环境噪声。

13、标识系统(VI)应符合下列要求：

a)服务区标识系统分户外和户内两部分，户外部分包括导视塔、停车指示、区域发光字等；户内部分包括信息标识板、区域导向、服务承诺等。

b)服务区标识系统应醒目，其结构设置应安全，宜布置在匝道出入口处、停车场、洗手间、综合楼大厅、商场、超市、办公等区域。

c)服务区标识系统的设计、制作、安装必须统一标准，材质坚固、耐久、美观。

d)服务区中的功能区，宜用地面标线标明其范围，并应设置有配套的说明或引导类标识牌和地面引导标线。

e)服务区的入口处应设置服务区名称标识牌及带有驶入方向的地面箭头标线。出口处应设置含高速公路交通图及沿线服务区信息的标识牌，宜设置问候及宣传标识牌。

14、在停车场出、入口处及主要建筑物周边应设置垃圾箱。

15、在服务区出、入口处宜设置交通信息公告牌及预留广告牌设置位置。

16、员工宿舍设计应符合JGJ36-2005 的有关规定。

17、员工宿舍区域内宜设专用食堂。

18、员工宿舍应满足服务区内管理、服务等人员的住宿需求。

19、降温池宜设置在服务区入口处的外侧。

20、加水设施宜设置在汽修站附近或货车停车区内。

21、危化品专用停车区应按照所载运危化品类别分类分区分组布置，严禁将化学性质或扑救方法相抵触的车辆停放在同一区域。

22、危化品专用停车区应设置隔油池、洗眼器、视频监控、消防器材等安全设施。

23、停车场应开展危险有害因素辨识分析，并进行风险分析和评估。

24、停车场应配置与之相配套的安全防护设施，安全防护设施的选择应根据危险源辨识和风险分析评估确定。

25、停车场预防和救灾设施应符合GB50067的相关要求。

26、服务区范围内的主线线形指标应符合互通式立体交叉范围内的主线线形指标的要求。停车区范围内的主线线形指标应符合表13.3.2的规定。

27、柴油发电储油间应按爆炸危险场所设计，其照明灯具应采用防爆灯具。

28、服务区原有配套公用辅助工程（如加油站）的供应总量应满足加油车辆的需求总量。

7.3公用工程安全对策措施建议

7.3.1给排水

- 消防设施、供水设施宜集中设置于高速公路一侧。中心服务区(单侧)的给水量不宜小于 300吨/天，普通服务区(单侧)给水量不宜小于200吨/天。

- 消防给水设计，应符合GB50016和GB50067有关规范的规定。

- 当采用地表水或地下水，水质须达到我国现行的生活饮用水水质标准。

- 采用非饮用水做冲洗和浇洒等用水时，应有明显的标志，非饮用水管道不得与饮用水管道相连。

- 卫生器具给水配件处的静水压，最高不宜超过0.35Mpa，水压超过上述规定时，应考虑设减压装置。

- 服务区宜独立设置排水系统、排水处理设施。

- 污、废水应经处理达标后排放。排水口不应直接对周边村庄或农田进行排放，应与高速公路主线排水口相衔接。

- 污水、雨水及含油与不含油污水，应采用分流制排放。

- 含油污水管道，应设置水封井；水封井的水封高度，不应小于0.25m。水封井应设沉泥段，沉泥段由最低的管底算起，其深度不应小于0.25m。

- 中心服务区应建设废水回收再利用设施。

- 降雨强度的设计重现期宜取0.5~3年。

- 综合楼内超市、商店等经营场所宜配备独立的给、排水系统。

7.3.2采暖通风

1、综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店宜设空调。

2、空调系统的设置应符合下列要求：

a)综合楼门厅出入口宜采用冷、热风空气幕；

b)餐厅、超市、商店等宜采用节能型空调系统；

c)餐厅的厨房宜采用全热交换器通风或变频空调系统；厨房应保持负压，用餐场所应保持正压；

d)客房的新风量宜按30m3/人计算，并应保持负压。

3、空气调节的室内计算温度，冬季宜为18±2℃，相对湿度不小于40%；夏季宜为28±2℃，相对湿度宜为 40%~65%。

4、建筑通风应符合下列要求：

a)客房、员工宿舍、办公等用房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的1/20；厨房的通风开口有效面积应不小于该房间地板面积的1/10，并不得小于0.6m2；厨房的炉灶上方应安装排除油烟设备，并设排烟道；

b)无外窗的浴室和厕所应设机械通风换气设施，并设通风道；

c）厨房、卫生间的门的下方宜设进风固定百叶，或留有进风缝隙；

d)机械新风系统的进风口应设置在室外空气清新、洁净的位置；

e)废气排放不应设置在有人停留或通行的地带；

f)机械新风系统的管道应选用不燃材料。

5、综合楼内休息场所、餐厅、超市、商店自然通风达不到要求时，可采用机械通风或自然与机械通风相结合的通风方式，其通风量人均不应小于8m3/h。电瓶充电间应有机械通风系统，其换气次数不应小于10次/h。

8、通风系统气流组织应合理，排风应直接对外。

7.3.3供配电

1、用电负荷等级应符合下列要求：

a）综合楼内的餐厅用电按二级负荷供电；

b）汽修站按二级负荷供电；

c）消防设备、监控设备、变配电、广场照明(包括高杆灯和路灯)和污水处理器按二级负荷供电。

2、宜设置室内干式节能型变压器，供电半径不大于250m。

3、电气一般配电线路应暗装敷设，导线管及配线槽应采用非燃烧材料。

4、消防配电线路应满足火灾时连续供电的要求，其暗装敷设应符合下列要求:

a）暗装敷设时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30m。明敷时(包括敷设在吊顶内)，应金属管或封闭式金属线槽，并应采取防火保护措施。

b）当采用阻燃或耐火电缆时，敷设在电缆井，电缆沟内可不采取防火保护措施；

c）当采用矿物质绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷。

5、照度标准应符合现行国家标准GB50034-2004的规定。

6、照明光源应优先选择节能灯具，并符合下列要求:

a）室内照明宜采用直管型节能荧光灯和紧凑型节能荧光灯，灯具应无眩光；

b）广场高杆灯数量不宜超过1座，高度不宜超过30m，宜使用LED光源；

c）匝道两边宜设置 LED光源或独立太阳能的中杆灯，高度不宜超过8m。

7、 综合楼内的疏散走道、楼梯间应设置消防应急照明灯具，疏散门正上方应设置灯光疏散指示标志，均应符合GB13495-1992的有关规定，并符合下列要求：

a)安全出口和疏散门的正上方应设置“安全出口”指示标志；

b)疏散走道灯光疏散指示标志，应设置在转角处、距地面高度1.0m以下的墙面上，灯光疏散指示标志间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大于10m；在转角区，不应大于1.0m；

c)消防应急照明灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于30min。

8、汽修站、加油站和综合楼的门厅、餐厅、超市、客房等用电应按使用功能要求，从配电柜或配电箱分开回路引出。

9、24小时开水房应设置三相电源插座。

10、监控系统应符合下列要求:

a)在服务区入口匝道处设置摄像头，对驶进服务区车辆进行监控。

b)在服务区广场设置摄像头，对服务区停放车辆进行监控，根据选用摄像头的监控距离调整安装位置，保证无盲区。

c)在服务区出口匝道处设置摄像头，对驶出服务区车辆进行监控。

d)在综合楼进出口处设置摄像头，对进出人员进行监控。

e)在客房楼梯口设置摄像头，对进出人员进行监控。

f)服务区重要位置的摄像头宜具备红外及夜视功能。

11、匝道进出口宣设置同步声光信号装置。

12、防雷与接地设计应符合GB50057和GB50343的规定，并应符合下列要求：

a)监控室配电箱进线处设置浪涌保护器以防电磁脉冲侵入；

b)监控室静电地板要求与整栋建筑的防雷接地系统联通，且搭接处不小于4点；

c)接地电阻实测达不到1欧姆的建筑物应与其他建筑物可靠联通，确保联合接地体接地电阻小于1欧姆。

- 13、供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

- 14、防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

15、电气设计宜包括：高低压配电系统、室内外照明系统、防雷接地系统、有线电视，综合布线系统、监控系统、智能化系统。

16、充电站供配电系统应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的有关规定。

17、供配电装置的布置应符合现行国家标准《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定，遵循安全、可靠、适用的原则，便于安装、操作、搬运、检修和调试。当建设场地受限时，中、低压开关柜可与变压器设置在同一房间内，且变压器应选用难燃型或不燃型，其外壳防护等级不应低于IP2X。

18、 充电站配电系统应符合下列要求：

（1）中低压配电系统宜采用单母线或单母线分段接线，低压接地系统宜采用TN-S系统。

（2）低压进出线开关、分段开关宜采用断路器。来自不同电源的低压进线断路器和低压分段断路器之间应设机械闭锁和电气联锁装置，防止不同电源并联运行。

（3）低压进线断路器宜具有短路瞬时、短路短延时、短路长延时和接地保护功能，宜设置分励脱扣装置，不宜设置失压脱扣装置或低压脱扣装置。

（4）非车载充电机、监控装置以及重要的用电设备宜采用放射式供电。

19、 开关柜宜选用小型化、无油化、免维修或少维护的产品。

20、 无功功率补偿应符合下列要求：

（1）无功功率补偿装置宜设置在变压器低压侧，补偿容量宜按最大负荷时变压器高压侧功率因数不低于0.95确定。

（2）当用电设备的自然功率因数满足变压器高压侧功率因数不低于0.95的要求时，可不加装低压无功功率补偿装置。

21、 充电站配电线路的设计应符合下列要求：

（1）中压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，低压电力电缆宜选用铜芯交联聚乙烯绝缘类型，也可选用铜芯聚氯乙烯绝缘类型。

（2）低压三相回路宜选用五芯电缆，单相回路宜选用三芯电缆，且电缆中性线截面应与相线截面相同。

（3）三相用电设备的电力电缆的外护套宜采用钢带铠装。单芯电缆的外护套不应采用导磁性材料铠装。

（4）交流单芯电缆不宜单根穿钢管敷设，当需要单根穿管时，应采用非导磁管材，也可采用经过磁路分隔处理的钢管。

7.3.4消防

1、建筑防火及疏散设计应符合GB50016的有关规定。

2、综合楼的耐火等级应不低于二级。

3、餐厅、超市和商店的安全出口应不少于两个，安全出口净宽不得小于1.40m，应向疏散方向开启，严禁设锁，不得设门槛。

4、消防安全标志和综合楼内的装修材料应符合GB15630和GB 50222的有关规定。

5、停车场应设置室外消火栓，并设置适用于扑灭汽油、柴油、气等易燃物质燃烧的消防设施。体积超过 5000m3的综合楼应设室内消防给水。

6、采用中央空调系统或单层面积超过 2000m2的休息室、餐厅、超市和易发生火灾的用房等，应设置火灾自动报警系统。设有火灾自动报警系统的综合楼应设置消防控制室。

7、电动汽车充电站消防给水系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定，同一时间内的火灾次数应按一次确定。

8、 电动汽车充电站内的建筑物满足下列条件时可不设置室内消火栓：

（1）耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类建筑物。

（2）耐火等级为三、四级且建筑物体积不超过3000m3的丁类建筑物和建筑物体积不超过5000m3的戊类建筑物。

（3）室内设有生产、生活给水管道，室外消防用水取自贮水池且建筑物体积不超过5000m3的建筑物。

- 9、电动汽车充电站建筑物灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。室外充电区灭火器的配置应按严重危险级配置灭火器。

10、其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定。

11、建筑的下列场所或部位应设置防烟设施：

1）、防烟楼梯间及其前室;

2）、消防电梯间前室或合用前室;

3）、避难走道的前室、避难层(间)。

建筑高度不大于50m的公共建筑，如综合楼、办公配套用房等，当其防烟梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统：

1）、前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;

2）、前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

12、服务区建筑的下列场所或部位应设置排烟设施：

1）、综合楼内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间；

2）、综合楼内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间；

3）、建筑内长度大于 20m 的疏散走道。

13、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。

14、服务区建筑的下列部位应设置疏散照明：

1）、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间);

2）、 建筑面积大于200m2的人员密集的场所;

3）、综合楼内的疏散走道。

15、 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

1）、对于疏散走道,不应低于1.0lx。

2）、对于人员密集场所、避难层(间)，不应低于3.0lx。

3）、对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx;对于人员密集场所内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于 10.0lx。

16、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

17、疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上；备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。

18、综合楼应设置灯光疏散指示标志并应符合下列规定：

1）、应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方。

2）、应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m；对于袋形走道，不应大10m；在走道转角区,不应大于1.0m。

19、综合楼应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志。

20、建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945 的规定。

7.4安全管理对策措施建议

1、严格贯彻落实安全第一，预防为主的方针。

2、制定安全管理制度，建立专项安全管理小组，确定安全责任人。

3、定期对消防设施进行检修。

4、定期组织对服务区内的工作人员及特种作业人员进行安全教育和技能培训，以提高员工对危险的辨识能力和应对力。

5、制定专项应急预案，包括触电，火灾，爆炸的预案，以便在事故发生时，将事故对人和设备设施的损失降到最低。

6、未经过公司三级安全教育的员工不得上岗。

7、特种作业人员必须取得资格证书才能上岗。

8、每月都应举行一次安全活动，转达并学习上级下发的文件，结合服务区整月的安全生产情况，按照安全生产规程找出本月有哪些违章的操作和危险有害因素，针对这些做出防范措施并落实到工作中。

9、要求活动中做好安全活动记录表，要详细的记录出活动中讨论的危险有害因素以及提出的建议和制定的措施等。

10、服务区应结合人员设备和工作情况制定安全管理目标，每月检查目标的完成情况，对存在的问题进行解决，在年终进行完成情况的总结。

11、上岗前应按规定给员工办理工伤保险，并按要求进行安全投入。

12、根据《生产安全事故应急条例》（国务院令【2019】第708号），服务区管理单位应：

（1）针对服务区可能发生的生产安全事故的特点和危害，进行风险辨识和评估，制定相应的生产安全事故应急救援预案，并向本单位从业人员公布。

（2）应当将制定的生产安全事故应急救援预案按照国家有关规定报送县级及以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门备案，并依法向社会公布。

（3）应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

（4）应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。应当按照国家有关规定对应急救援人员进行培训；应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作。应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练。

（5）应当根据本项目可能发生的生产安全事故的特点和危害，配备必要的灭火、排水、通风以及危险物品稀释、掩埋、收集等应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

（6）应当建立应急值班制度，配备应急值班人员。

（7）应当对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

13、应按照消防法律、法规的要求，制定并遵守各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，确定消防安全重点部位，落实岗位职责和安全禁令，严格服务区内动火、用电管理，做好设备维护保养及防火、防爆工作，建立完善消防档案，做好基础信息管理建设。

14、应设置安全管理岗位，配备人员和装备，结合服务区火灾特点做好经常性消防演练。

15、除服务区定期组织的应急演练以外，还应与加油站定期组织联合应急演练，并签订安全协议。

16、应加强服务区内配套的服务商（铺）的安全管理，并定期组织安全教育培训和联合应急演练，并签订安全协议。

7.5施工过程安全对策措施建议

1、明确施工区域范围，并设置明显的警示标志，如围挡、标志牌，严禁非施工人员进入施工区域。

2、根据施工区域的实际情况，设置临时交通标志和警示标志，引导驾驶员绕行或减速行驶，确保交通秩序和施工安全。

3、夜间施工时，施工区域的光照条件应满足正常施工作业的要求。

4、对施工所使用的各种设备进行定期检查和维护，确保设备的安全性和可靠性，并保证设备操作人员具备相应的操作技能。

5、为保障施工人员的安全，施工设备必须配备相应的防护设施，如防护罩、防护网等，避免发生机械伤害等。

6、设备操作人员应按照操作规范进行操作，杜绝违规操作和酒后操作的情况发生，确保施工期间的人员安全。

7、施工人员在施工作业时，必须佩戴符合安全标准的安全帽、防护眼镜、耳塞等个人防护装备。

8、制定施工作业标准，包括作业流程、操作方法、安全注意事项确保施工人员按照标准进行作业，降低事故风险。

9、在施工过程中，进行环境监测，如噪音、尘埃等有害因素的监控，及时采取相应的措施，确保施工现场环境符合安全标准。

10、定期对施工现场进行巡查，发现问题及时解决，如存在不符合安全要求的行为或设施，及时纠正并落实整改措施。

11、制定施工安全检查制度，定期进行安全检查，发现问题严重的要求施工方立即停工整改，并记录整改情况。

12、定期进行应急演练，提高施工人员的应急反应能力和自救能力确保在紧急情况下能够迅速、有效地采取措施。

13、制定完善的应急预案，包括突发事故的报告、应急救援程序和应急资源等，确保在突发事故发生时能够及时有效地进行处置。

14、制定相应的评估指标，对施工安全措施的实施效果进行评估，发现问题及时改进，提升施工安全管理水平。

15、设计单位必须具备相应资质条件。

16、在项目建造中，建设指挥部明确建设方、施工方、监理方等多方在施工期间的安全职责，加强与施工单位和工程监理部门的联系和沟通，监督和配合施工单位共同做好建筑施工过程中的安全防范工作。

17、承建项目的施工单位应具有相应资质。承建充电桩安装工程的施工单位应具有相应级别的安装许可证。承建防爆电气设备安装的施工单位应具有相应项目的资格证书。

18、工程施工应按工程设计文件及电气设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。

19、施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。施工方案宜包括下列内容：工程概况、施工部署、施工进度计划、资源配置计划、主要施工方法和质量标准、质量保证措施和安全保证措施、施工平面布置、施工记录。

20、应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

21、当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。

22、项目施工作业中的电工、电气焊工、起重吊装工、机械操作工、架子工等特殊工种实行持证上岗，无证者严禁从事特种作业。

23、项目在试经营运行期间，应制订完备的试经营安全运行方案，保证试经营的安全，同时搜集和积累资料，不断补充和完善安全操作规程。

24、工程建成后，应组织有关人员对工程进行验收，对建筑物、构筑物、生产装置、设备设施及隐蔽工程等进行全面验收，作出验收结论；应对安全设施、设备和与安全有关的装置、附件等按有关规范进行检验、调试保证其功能达到有关技术标准、产品质量的要求，并有详细调试记录。

25、工程建成后，应邀请检测、检验单位对工程的设备、附件、防雷、防静电设施进行检测、检验，确保安全设施有效。项目建成试运行一个月后应申请“三同时”安全验收。

7.5.1基础、主体工程施工

1、各分项工程作业人员必须严格按各工种安全技术操作规程和安全技术交底的内容施工，每道工序要在安全确认的条件下进行，强化安全检查。严禁野蛮施工。

2、对基坑、基槽周边、搭设的斜通道两侧边和卸料平台的外侧边，各层楼梯周边和楼层面周边，均及时搭设防护栏杆并刷黄黑相间(300mm)的油漆作警示。安全员应经常检查其完备性和可靠性。

3、在地下结构施工完毕后，汽车坡道的入口要进行封闭并对其基槽进行回填，一是增大上部结构工作面，二是防止地表水灌入及人员掉入。

4、主体施工采用钢管脚手架。脚手架铺设脚手板不少于两层，上层为作业层，下层有一层起防护作用。主体结构施工阶段模板支撑采用φ48×3.5扣件式钢管搭设，内装饰采用工具式移动脚手架或扣件式钢管搭设脚手架。

5、脚手架所用材质必须符合要求，不得把弯曲、压扁、拉伤、裂缝的零件用上去。外架剪刀撑搭设到位，横杆与立杆交接点合理，扣件牢固。立面用密目安全网全封闭。平面用竹跳和安全网水平封闭。外架搭设必须高于作业面1.5m,并搭设牢固。

6、楼梯及休息平台设两道防护栏杆或用立挂安全网防护；通道出入口搭设3~5m长、3m宽的双层防护棚，第一层棚顶满铺竹跳板，第二层铺木胶板；楼层临边设钢管防护栏杆1.2m高，并按间距300mm刷黄黑相间油漆以作警示。

7、室内楼面各预留孔(给排水、通风)，采用木栅上钉10mm厚以上木胶板封闭。

8、模板的支撑体系必须进行结构强度、刚度、和稳定性的验算，并规定模板的装拆程序。模板、钢管等周转材料拆除后从楼层内运出，不得用塔吊横向拉出，并应设置悬挑卸料平台使物料集中在平台上用塔吊垂直吊出。

9、卸料平台应自成受力系统，禁止与脚手架连接影响脚手架的稳定和平台的安全使用，脚手板铺平绑牢，周围设置防护栏杆。平台两边有不低于1.2m高的档脚板，前临边用安全绳锁口，防止零星物件的坠落。平台应在明显处设置标志牌，规定使用要求和限定荷载随时检查,严禁超重。

10、混凝土浇筑时搭设操作平台，杜绝工人在加固模板的支架上攀登和乱踩。

11、结构施工支撑架搭设必须满足相关规范，由项目技术负责人进行专门设计计算，结构支撑脚手架报施工单位审核批准，再由监理单位和建设单位审批后方可施工。

12、劳动保护及医药用品的必备和正确使用，机械操作定人且不准戴帆布手套，高空作业必须穿软底鞋。

7.5.2装饰工程施工

1、按要求使用“安全帽、安全网、安全带”。进入施工现场，必须戴好安全帽，高空作业要系安全带，满挂密目网。

2、建筑物周围地面人行道按规定要求搭设双层防护棚作为安全通道。

3、施工层的脚手板要满铺，严禁探头板和一板二个接头现象，禁止单板作业。

4、安全员随时检查脚手架的牢固性，不得超载或荷载过于集中。

5、严禁在施工作业面上互相抛掷材料、工具等物体，不得从施工作业面向下抛掷杂物。

6、使用腐蚀性材料或其它含对人体有害物体的材料时，应穿戴好个人防护用品。

7.5.3安装工程施工

- 启动电焊前，检查电焊机和开关外壳接零是否良好。焊工工作时，穿着帆布工作服和工作鞋，戴好工作帽、手套，正确使用面罩。高空焊接时做好监护措施，防止火星落下引起火灾或烧伤他人。焊接前检查周围环境，特别是下部是否有可燃物体。

- 穿楼板的管道安装就位后，及时封堵洞口，以免洞口掉落工具和物体伤人。

- 井道施工和高空作业时，检查脚手架及跳板是否牢固，防止蹬滑及踩探头脚手板。管道吊装时，把管道绑扎牢固，防止脱落伤人。

- 楼板洞口施工时，盖好上层洞口的防护板，防止上层施工时落物伤人。

- 材料、管材摆放应有秩序，不能随意堆放，随意攀爬物体。氧气、乙炔等危险品按要求分开存放，以免发生意外。

- 加强各雨季、冬季、高温季节的劳动保护工作，及时配备防雨、防滑、防冻、防晒、防暑用品用具。

7.5.4电气工程施工

1、按照相关施工安全法规、标准进行施工，避免发生安全事故。

2、电气安装地点避免选择在低洼易积水位置且应与周围存在具有火灾爆炸性设施、地下管线保持安全距离，安装位置应远离明火、高温、粉尘及腐蚀环境，所选用产品外壳防护等级应与安装环境相适应。

3、电气安装位置强度必须满足要求，所有固定螺栓应紧固。

4、吊装作业时按照吊装示意图和吊点标识指示进行吊装，选用满足要求的起重设备和吊索具进行吊装。

5、安装所选用的电缆、接线端子等部件应符合电流需求，安装前后应确保电气设备相关所有接线紧固、绝缘良好、接线正确、无磨损、挤压破坏风险，否则存在火灾及触电风险。

6、接线后应确保所有进入充电设备的孔洞应封堵良好，否则存在电缆延燃风险。

7、设备上电之前，务必确认设备是否接地良好，以免造成触电事故。

8、安装完成后确保所有电气元器件保护壳、绝缘套管等装置无遗失，否则会有触电风险。

9、设备安装过程中若产生部件损坏应及时修复和更换，避免带病使用。

10、安装完成后应确认电气设施内部是否遗留金属工具、可燃易燃物品，否则存在火灾风险。

7.6项目运营期间的安全对策措施

- 坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强安全生产的组织领导，建立以服务区负责人为第一责任人的安全网络，做到职责分明，层层落实。

- 落实各级责任制，进一步完善各种规章制度，一级抓一级，严格检查、考核，并与奖金挂钩。

- 做好安全生产的宣传和教育，经常组织职工进行安全学习和培训不断提高职工的安全意识，做到警钟常鸣，常抓不懈。

- 服务区经过消防审核和验收后，严禁擅自进行改、扩建。

- 服务区内人员流动量大、电气设备多、可燃物品集中，管理难度较大，应加强安全管理，严禁临时乱拉、乱接电气线路，过负荷用电，违规操作，违规使用可燃易燃化学物品等的行为。

- 按规定发放和正确使用防护用品，防护用品不准改制、变卖和不按规定穿戴，凡属设备防护装置，任何人不得擅自转移和拆除。未经操作者的许可不得操作不熟悉的设备、车辆，严禁带病操作。

- 建立各工种和维修设备的安全操作规程，经常开展岗位练兵，及时推广安全生产的先进经验，提高职工自我防护能力，定期和不定期地进行安全检查，发现和纠正各种违章行为。

- 每月召开一次安全例会，分析生产中不安全因素，对安全的薄弱环节提出预防整改措施，把事故的苗头消灭在萌芽状态当生产和安全发生矛盾时，生产必须服从安全，杜绝人身伤亡和重大事故的发生，抓好事故的及时分析处理，做好事故检查处理记录，建立考核制度，做到奖罚严明。

- 为提升服务区员工安全知识水平，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，确保在发生事故时能够做出妥善处理,每年四次定期对员工进行安全知识培训和演练。

- 安全教育培训包括：各单位负责人及安全管理人员(含兼职安全员)安全教育培训，新进员工的岗前安全教育培训，全体员工经常性安全教育培训特种作业人员培训等。

- 安全知识培训内容包括：熟悉国家、公司有关安全管理的规定及服务区安全工作预案；熟练掌握灭火器材使用方法；强化企业安全意识；提高人员危险源辨识能力等。

- 服务区应按各项应急预案的程序，定期组织安全演练，提高员工对突发事件的反应速度，其内容可以包括灭火、反抢劫等。

- 服务区应积极配合协助高速交警、地方公安等部门做好服务区的治安安全工作。

- 严格执行交接班制度，对当班情况作详细记录，相关情况已处理的向接班人员通报，未处理的说明原因移交下一班处理。

- 维护服务区广场的停车秩序，做好车辆的管理工作。节假日，车辆、人员较多时，应安排专人负责引导车辆、人员有序进出服务区。

- 发现有横穿高速等违反交通规则情况时，要及时加以劝阻、制止。

- 应定期进行安全消防检查，及时提出不安全因素的整改意见，认真查处违反消防安全制度的人和事。

- 服务区各种消防设施做到布局合理、使用方便、性能可靠，严禁擅自改变建筑结构和用途，破坏原有防火分隔；严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；严禁违规使用、储存易燃易爆危险品。每月定期对消防器材进行检查，发现问题及时整改，建立消防安全检查台帐。

- 不断完善消防设施，建立消防器材配备管理台帐。

- 凡特殊工作岗位作业人员都必须持证上岗，严格遵守有关安全规章制度。

- 组织员工开展消防安全意识教育以及消防知识的学习，普及消防安全工作，使服务区人员人人掌握消防常识，提高自救力，并会使用消防器材。

- 定期做好灭火器材的维护保养和检查工作，每月检查不少于一次，保证灭火器材完好与有效。

- 消防水带在使用完毕后，应晒干、卷好放回原处。

- 服务区经营维修站的应向所在地县级道路运输管理机构提出申请,并取得相应类别的维修经营许可证。

- 汽修站内使用有机溶剂清洗和喷漆的工段，当超过3个车位时，均应采用防火隔墙等分隔措施。

- 汽修站内不应设置汽油罐、加油机、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。

- 汽修安全注意事项：

1）、当易燃易爆品车辆维修时，应确保车辆无危险和周边无明火操作的前提下才可维修。

2）、当气割、气焊、明火操作时，氧气和乙炔摆放距离应不得少于5米，并在乙块减压阀上安装回火装置，确保安全的前提下操作。

3）、当拆装起动机时，应等排气管冷却后方可修理。

4）、当水冲轮胎时，应防止轮胎过热引发爆炸，等轮胎冷却后，还看轮胎质量好坏是否可操作。

28、服务区应做好承包单位和承租单位等的资质审查工作，必须与承包单位和承租单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，并对承包单位和承租单位的安全生产进行统一协调和管理。

8 评价结论及建议

8.1项目评价综述

通过对江西省交通投资集团有限责任公司大广高速修水服务区提质升级改造项目的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：

1、本项目存在的主要危险因素有触电、火灾和爆炸、车辆伤害、物体打击、机械伤害等；主要有害因素有噪声、高温等。需重点防范的危险有害因素为触电、火灾。

2、预先危险分析表明火灾、爆炸，触电的危险等级为Ⅲ级，其余危险等级为Ⅱ级。

4、从作业条件危险性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”“稍有危险”范围，作业条件相对安全。

5、本项目为原址扩建，选址能够符合当地规划，外部环境总体相对安全。

6、本建设项目采用成熟的设备设施，项目在严格按照国家相关法规、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下，其安全生产风险程度在可接受范围。

8.2建议

1、该项目在设计、施工建设过程中应认真落实提出的安全对策措施，竣工后必须进行竣工检测检查及验收。

2、安全设施在施工、安装过程及完成后应经相应的检测检验。

3、建立安全保证体系，实施安全标准化管理。

4、该项目与原有加油站属于同一经营区域内，该服务区与加油站应强化安全共同管理，并签订安全协议。

5、服务区应做好承包单位和承租单位等的资质审查工作，必须与承包单位和承租单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，并对承包单位和承租单位的安全生产进行统一协调和管理。‌

8.3评价结论

1、江西省交通投资集团有限责任公司大广高速修水服务区提质升级改造项目采用的设备设施成熟，且同类项目在国内有许多成功运行的先例，工程风险小。

2、项目的建成能够为企业的发展带来新的增长点，对活跃当地经济、为人民生活提供便利均具有积极意义；同时项目具有清洁经营、环境保护性好的特点，符合国家政策。

3、项目选址与外部环境安全间距满足安全要求。

综上所述：在项目建设和运行阶段，如初步设计和建设施工、安装调试及经营管理运行中，应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范，合理采纳本报告书中安全对策措施建议，真正做到安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，同时保证企业的安全设施设备和安全管理体系、制度综合发挥作用，拟建的江西省交通投资集团有限责任公司大广高速修水服务区提质升级改造项目则能够符合现行安全生产法律、法规和技术标准、规范的要求，工程建成后运行系统的安全风险在可接受范围。

附件：

- 安全评估报告专家组评审意见

- 安全评估报告专家组评审意见回复

- 建设单位营业执照

- 立项文件

- 土地证

- 用地红线图

- 总平面布置图